## Dimensionamento
DIMENSIONAMENTOS : |  | Tarifa kVArh | 0.05 | R$
Dados do Motor sem a Correção:
|  | Rendimento | 0.937
|  | Fator de Potência Atual | 0.88
|  | Potência Absorvida da Rede | 148.079 | kW
|  | Consumo de Energia Ativa | 23692.6361 | kWh
|  | Cons. de Energia Reativa Excedente Atual | 53.8469 | R$ | DESPERDÍCIO !!!
|  | Corrente Aparente Atual | 441.5983 | A
|  | Potência Reativa Real Necessária | 50.2512 | kVAr
ESCOLHA SOMENTE UM DOS MODELOS DE CAPACITORES TRIFÁSICOS
Inserção do Capacitor (Cor. Localizada):
|  | Potência Nominal do Capacitor Escolhido | 2 | kVAr
|  | Nova Corrente Aparente no Circuito | 439.1164 | A
|  | Fator de Potência Alcançado | 0.86016
|  | Consumo de Energia Reativa Excedente | 82.4169 | R$ | ADICIONAR MAIS CAPACITORES
Manobra e Proteção do Capacitor WEG:
|  | Modelo do Contator Tripolar | CWM_25C | A | NÃO É NECESSÁRIO INDUTOR ANTI SURTO
|  | Fusíveis contra Curto-Circuito | 10 | A
CÁLCULO DO RETORNO DO INVESTIMENTO:
|  | Informe o Valor do Orçamento da Correção | 300
|  | Retorno do Capital Investido | 5.5714 | Meses
A WEG TEM AS SOLUÇÕES PARA O MELHORAMENTO DA EFICIÊNCIA
ENERGÉTICA DE SUA INSTALAÇÃO. CONSULTE-NOS !
Revisão_01
DADOS DO MOTOR LINHA W21, REDE E CAPACITOR WEG (60Hz)
Tensão da Rede
22OV
38OV
44OV
Polaridade
2 pólos
4 pólos
6 pólos
8 pólos
Tensão Capacitor
220V
380V
440V
480V
Carga no Eixo (75 a 100%)
MOTOR (CV)
POTÊNCIA MECÂNICA APLICADA AO EIXO
COS Y Desejado
Funcion.:Horas/Dia e Dias/Mês
UCW-T
MCW
BCW

## Vínculos (hidden)
Vínculos | Resultados | Resultados Finais
Potência (cv) | 29
Tensão da Rede | 1 | 220
Polaridade | 1
Tensão Nom. Capacitor | 2 |  | 380 | 0.335
Carga Aplicada ao Eixo (%) | 1
CosF Desejado | 1 | 0.92
Nr. De Horas por Dia | 32
Dias de Func. no Mês | 8
Fator de Potência Atual | 0.88
Rendimento | 0.937
Potência Absorvida (kW) | 148.079
Cons. kWh/mês | 23692.6361
Fat. kvarh Exc. Atual | 1076.938
Corrente do Motor (A) | 441.5983
Pot. Reativa p/elevar o Fator | 50.2512 |  | 0.87159
Pot. Nom. Capacitor (UCW-T) | 6 | 2
Pot. Nom. Capacitor (MCW) | 1 | 1
Pot. Nom. Capacitor (BCW) | 1 | 1
Potência em kvar escolhida | 2 | 0
Fator de Pot. Alcançado | 0.88497
Nova Ie do Circuito (A) | 439.1164
Nova FER | 1648.3379
Corrente Nominal do Capacitor | 5.2486
Contator | CWM_25C | NÃO É NECESSÁRIO INDUTOR ANTI SURTO
Fusível (A) | 10
Indutor Anti Surto
CosF Alcançado | 0.86016
Potência Absorvida kvar | 79.9246
Potência Absorvida Após Correção | 79.2546

## Motores1 (hidden)
WEG ACIONAMENTOS - MOTORES W21 - 60Hz
MOTORES |  | Fator de carga 75% | [7 empty] | Fator de carga 100%
|  | II pólos |  | IV pólos |  | VI pólos |  | VIII pólos |  | II pólos |  | IV pólos |  | VI pólos |  | VIII pólos
cv | kW | FP | h | FP | h | FP | h | FP | h | FP | h | FP | h | FP | h | FP | h
0.16 | 0.12 | 0.63 | 0.53 | 0.55 | 0.52 | 0.52 | 0.42 | 0.48 | 0.452 | 0.7 | 0.581 | 0.62 | 0.57 | 0.58 | 0.463 | 0.54 | 0.52
0.25 | 0.18 | 0.68 | 0.58 | 0.57 | 0.6 | 0.54 | 0.51 | 0.46 | 0.448 | 0.75 | 0.619 | 0.65 | 0.64 | 0.62 | 0.53 | 0.5 | 0.505
0.33 | 0.25 | 0.72 | 0.59 | 0.59 | 0.64 | 0.54 | 0.56 | 0.49 | 0.465 | 0.78 | 0.629 | 0.68 | 0.67 | 0.61 | 0.581 | 0.54 | 0.52
0.5 | 0.37 | 0.73 | 0.655 | 0.59 | 0.64 | 0.53 | 0.554 | 0.53 | 0.585 | 0.83 | 0.684 | 0.69 | 0.68 | 0.62 | 0.623 | 0.62 | 0.623
0.75 | 0.55 | 0.77 | 0.685 | 0.6 | 0.69 | 0.54 | 0.633 | 0.56 | 0.63 | 0.85 | 0.71 | 0.7 | 0.71 | 0.63 | 0.656 | 0.66 | 0.645
1 | 0.75 | 0.78 | 0.74 | 0.74 | 0.775 | 0.61 | 0.735 | 0.6 | 0.665 | 0.85 | 0.77 | 0.82 | 0.795 | 0.7 | 0.745 | 0.68 | 0.68
1.5 | 1.1 | 0.8 | 0.78 | 0.73 | 0.77 | 0.6 | 0.73 | 0.53 | 0.73 | 0.86 | 0.785 | 0.82 | 0.795 | 0.7 | 0.75 | 0.62 | 0.745
2 | 1.5 | 0.82 | 0.79 | 0.72 | 0.81 | 0.61 | 0.765 | 0.57 | 0.78 | 0.89 | 0.81 | 0.78 | 0.825 | 0.7 | 0.78 | 0.66 | 0.79
3 | 2.2 | 0.77 | 0.8 | 0.75 | 0.82 | 0.64 | 0.77 | 0.66 | 0.795 | 0.84 | 0.815 | 0.8 | 0.83 | 0.72 | 0.785 | 0.74 | 0.8
4 | 3 | 0.8 | 0.825 | 0.73 | 0.83 | 0.68 | 0.823 | 0.65 | 0.8 | 0.86 | 0.83 | 0.8 | 0.835 | 0.75 | 0.83 | 0.72 | 0.813
5 | 3.7 | 0.83 | 0.848 | 0.75 | 0.843 | 0.66 | 0.84 | 0.65 | 0.82 | 0.88 | 0.856 | 0.81 | 0.855 | 0.75 | 0.84 | 0.73 | 0.83
6 | 4.5 | 0.85 | 0.844 | 0.77 | 0.86 | 0.69 | 0.85 | 0.64 | 0.835 | 0.88 | 0.851 | 0.83 | 0.862 | 0.75 | 0.855 | 0.72 | 0.845
7.5 | 5.5 | 0.8 | 0.862 | 0.74 | 0.875 | 0.7 | 0.855 | 0.63 | 0.85 | 0.87 | 0.867 | 0.82 | 0.88 | 0.77 | 0.86 | 0.71 | 0.86
10 | 7.5 | 0.85 | 0.865 | 0.77 | 0.88 | 0.68 | 0.857 | 0.64 | 0.866 | 0.88 | 0.876 | 0.83 | 0.89 | 0.75 | 0.863 | 0.72 | 0.875
12.5 | 9.2 | 0.84 | 0.875 | 0.73 | 0.878 | 0.77 | 0.87 | 0.76 | 0.873 | 0.88 | 0.88 | 0.82 | 0.885 | 0.82 | 0.88 | 0.82 | 0.88
15 | 11 | 0.85 | 0.875 | 0.8 | 0.882 | 0.74 | 0.89 | 0.77 | 0.875 | 0.89 | 0.878 | 0.83 | 0.885 | 0.8 | 0.895 | 0.83 | 0.885
20 | 15 | 0.84 | 0.886 | 0.79 | 0.893 | 0.72 | 0.89 | 0.79 | 0.88 | 0.88 | 0.89 | 0.83 | 0.902 | 0.78 | 0.895 | 0.83 | 0.895
25 | 18.5 | 0.85 | 0.895 | 0.79 | 0.9 | 0.87 | 0.896 | 0.68 | 0.882 | 0.88 | 0.895 | 0.83 | 0.91 | 0.9 | 0.902 | 0.74 | 0.89
30 | 22 | 0.85 | 0.91 | 0.8 | 0.9 | 0.81 | 0.907 | 0.78 | 0.904 | 0.88 | 0.91 | 0.84 | 0.91 | 0.85 | 0.91 | 0.83 | 0.91
40 | 30 | 0.86 | 0.9 | 0.82 | 0.905 | 0.81 | 0.91 | 0.77 | 0.905 | 0.88 | 0.904 | 0.85 | 0.917 | 0.84 | 0.917 | 0.83 | 0.91
50 | 37 | 0.86 | 0.915 | 0.83 | 0.915 | 0.8 | 0.913 | 0.76 | 0.903 | 0.88 | 0.922 | 0.86 | 0.924 | 0.84 | 0.92 | 0.83 | 0.91
60 | 45 | 0.87 | 0.91 | 0.84 | 0.922 | 0.83 | 0.917 | 0.77 | 0.91 | 0.9 | 0.925 | 0.87 | 0.93 | 0.86 | 0.925 | 0.82 | 0.915
75 | 55 | 0.89 | 0.92 | 0.84 | 0.92 | 0.8 | 0.92 | 0.76 | 0.915 | 0.9 | 0.928 | 0.88 | 0.93 | 0.85 | 0.93 | 0.81 | 0.92
100 | 75 | 0.9 | 0.925 | 0.83 | 0.93 | 0.78 | 0.922 | 0.71 | 0.923 | 0.91 | 0.935 | 0.87 | 0.935 | 0.83 | 0.93 | 0.77 | 0.925
125 | 90 | 0.86 | 0.92 | 0.83 | 0.929 | 0.8 | 0.932 | 0.75 | 0.928 | 0.88 | 0.937 | 0.86 | 0.938 | 0.84 | 0.935 | 0.79 | 0.935
150 | 110 | 0.86 | 0.92 | 0.84 | 0.935 | 0.78 | 0.93 | 0.75 | 0.93 | 0.9 | 0.933 | 0.87 | 0.941 | 0.83 | 0.941 | 0.79 | 0.938
175 | 132 | 0.88 | 0.931 | 0.83 | 0.93 | 0.78 | 0.934 | 0.75 | 0.931 | 0.9 | 0.94 | 0.85 | 0.941 | 0.82 | 0.941 | 0.81 | 0.938
200 | 150 | 0.88 | 0.932 | 0.83 | 0.93 | 0.76 | 0.938 | 0.73 | 0.938 | 0.9 | 0.942 | 0.86 | 0.945 | 0.81 | 0.942 | 0.78 | 0.945
250 | 185 | 0.88 | 0.937 | 0.84 | 0.93 | 0.78 | 0.937 | 0.74 | 0.929 | 0.9 | 0.943 | 0.86 | 0.945 | 0.81 | 0.94 | 0.79 | 0.939
300 | 220 | 0.91 | 0.927 | 0.85 | 0.945 | 0.75 | 0.942 | 0.75 | 0.938 | 0.93 | 0.938 | 0.88 | 0.95 | 0.81 | 0.945 | 0.8 | 0.94
350 | 260 | 0.92 | 0.938 | 0.85 | 0.946 | 0.79 | 0.947 | 0.73 | 0.93 | 0.93 | 0.94 | 0.88 | 0.951 | 0.82 | 0.949 | 0.8 | 0.947
400 | 300 |  |  | 0.86 | 0.947 | 0.78 | 0.945 |  |  |  |  | 0.88 | 0.953 | 0.82 | 0.949
450 | 330 |  |  | 0.85 | 0.948 | 0.76 | 0.947 |  |  |  |  | 0.88 | 0.954 | 0.81 | 0.95
500 | 370 |  |  | 0.85 | 0.95 | [6 empty] | 0.88 | 0.954
Dados de Motores Elétricos do Manual 050.05/102005.

## Carga (hidden)
Carga Aplicada ao Eixo do Motor (%)
75
100

## CosY Des. (hidden)
Valores do Fator de Potência Indutivo Desejado
0.92
0.93
0.94
0.95
0.96
0.97
0.98

## Fusíveis (hidden)
LINHA WEG DE FUSÍVEIS TIPO D e NH
Corrente (A) | Fusível (A)
0 | 2
2 | 2
2.2 | 4
4.3 | 4
4.4 | 6
6.5 | 10
6.6 | 10
11 | 10
11 | 16
16.5 | 16
17 | 20
21 | 20
21.5 | 25
26 | 25
26.5 | 35
37.5 | 35
38 | 50
51 | 50
51.5 | 63
65 | 63
65.1 | 80
81 | 80
81.5 | 80
100 | 100
101 | 100
125 | 125
126 | 125
162.5 | 160
163 | 200
200 | 200
201 | 200
224 | 224
225 | 250
250 | 250
260 | 300
300 | 300
301 | 300
315 | 315
320 | 355
355 | 355
360 | 400
400 | 400
405 | 425
425 | 425
430 | 500
500 | 500
510 | 630
630 | 630

## Contatores (hidden)
CONTATORES CONVENCIONAIS PARA REGIME AC-6b
VALORES DE POTÊNCIAS EM kvar
Valores Determinados |  |  | Ith |  |  | kvar | Contator | kvar | Contator | kvar | Contator
220V | 380V | 440V | Contator | CWM* |  | 220V |  | 380V |  | 440V
3 | 5 | 5 | 25 | 9 |  | 0.1 | CWM_25C | 0.1 | CWM_25C | 0.1 | CWM 25C
4.5 | 9.5 | 9.5 | 25 | 12 |  | 10 | CWM_25C | 15 | CWM_25C | 20 | CWM 25C
6.5 | 11 | 11 | 32 | 18 |  | 10.1 | CWM_32C | 15.1 | CWM_32C | 20.1 | CWM 32C
7.5 | 12.5 | 12.5 | 45 | 25 |  | 15 | CWM_32C | 25 | CWM_32C | 30 | CWM 32C
12.5 | 21 | 21 | 60 | 32 |  | 15.1 | CWM_50C | 25.1 | CWM_50C | 30.1 | CWM 50C
15 | 25 | 25 | 60 | 40 |  | 25 | CWM_50C | 40 | CWM_50C | 45 | CWM 50C
22 | 40 | 40 | 90 | 50 |  | 25.1 | CWM_65C | 40.1 | CWM_65C | 45.1 | CWM 65C
25 | 45 | 45 | 110 | 65 |  | 30 | CWM_65C | 50 | CWM_65C | 60 | CWM 65C
27.5 | 50 | 50 | 110 | 80 |  | 30.1 | CWM 95 | 50.1 | CWM 95 | 60.1 | CWM 95
35 | 60 | 65 | 140 | 95 |  | 40 | CWM 95 | 65 | CWM 95 | 75 | CWM 95
37.5 | 62.5 | 75 | 140 | 105 |  | 40.1 | CWM 105 | 75 | CWM 112
35 | 60 | 60 | 180 | 112 | CWM 112 | 45 | CWM 105
50 | 90 | 100 | 225 | 180 | CWM 180 | 45.1 | CWM 150E
80 | 140 | 160 | 350 | 250 | CWM 250 | 60 | CWM 150E
[6 empty] | 75 | CWM 215E
*INSERIR INDUTÂNCIA MÍNIMA DE 6mH ENTRE CAPACITORES
SE HOUVER ACIONAMENTO EM PARALELO DOS MESMOS

## Capacitores (hidden)
UCW-T | MCW | BCW
V | V | V | Uc | TENSÃO REDE
nenhum | nenhum | nenhum | 220 | 1 | ERRO | ERRO
0.5 | 2.5 |  | 380 | 0.655 | 1 | ERRO
0.75 | 5 |  | 440 | ERRO | 0.254 | 1
1 | 7.5 |  | 480 | ERRO | ERRO | 0.16
1.5 | 10 | 17.5
2 | 12.5 | 20
2.5 | 15 | 22.5
3 | 17.5 | 25
5 | 20 | 27.5
7.5 | 22.5 | 30
10 | 25 | 35
12.5 | 27.5 | 37.5
15 | 30 | 40
| 32.5 | 45
| 35 | 50
| 37.5 | 60
| 40 | 75
45
47.5
50
52.5
55
60

## Tensões (hidden)
Tensões Nominais da Rede
220
380
440
Tensões Nominais dos Capacitores
220
380
440
480

## Funcionamento (hidden)
Nr. Dias no Mês | Nr. Horas por Dia
1 | 0.25
2 | 0.5
3 | 0.75
4 | 1
5 | 1.5
6 | 2
7 | 2.5
8 | 3
9 | 3.5
10 | 4
11 | 4.5
12 | 5
13 | 5.5
14 | 6
15 | 6.5
16 | 7
17 | 7.5
18 | 8
19 | 8.5
20 | 9
21 | 9.5
22 | 10
23 | 11
24 | 12
25 | 13
26 | 14
27 | 15
28 | 16
29 | 17
30 | 18
31 | 19
20
21
22
23
24

## Anti-Surto
CÁLCULO DO NÚMERO DE ESPIRAS PARA CONFECÇÃO DO INDUTOR
ANTI-SURTO COM O PRÓPRIO CABO DE ALIMENTAÇÃO DO CAPACITOR
1) Cálculo da capacitância do capacitor | 109.6108 | mF
Preencher os seguintes dados:
Potência trifásica | 2 | kvar | POTÊNCIA E TENSÃO JÁ DEFINIDAS NA PLANILHA ' DIMENSIONAMENTO'
Tensão eficaz da rede | 220 | V | Tensão máx.admissível é de 242V p/somente 8 horas continuas/dia!
Tensão nominal do capacitor | 380 | V
Freqüência da rede | 60 | Hz |  | % ao valor médio | Cabo | Corrente | Diâmetro | *Cabo c/isolação em PVC 750V, 30oC.
Corrente nominal do cabo de alimentação | 7.5056 | A |  |  | mm2 | (A) | Ext. (mm)
|  |  |  | #VALUE! | 1,5 | 15,5 | 3
2) Cálculo da reatância Xc | 24.2 | ôhms |  | 179.7928 | 2,5 | 21 | 3,7
|  |  |  | 273.0571 | 4 | 28 | 4,2
3) Cálculo da indutância L do cabo | 1.1872 | mH |  | 379.6448 | 6 | 36 | 4,8
Preencher os seguintes dados: |  |  |  | 566.1734 | 10 | 50 | 5,9
Comprimento total do cabo desde o ponto | 1 | m |  | 805.9958 | 16 | 68 | 6,9
de derivação aos terminais do capacitor |  |  |  | 1085.7886 | 25 | 89 | 8,5
Diâmetro externo do cabo | 5 | mm |  | 1378.9049 | 35 | 111 | 9,5
|  |  |  | 1685.3447 | 50 | 134 | 11
4) Cálculo da reatância XL | 0.00044755 | ôhms |  | 2178.313 | 70 | 171 | 13
|  |  |  | 2657.9578 | 95 | 207 | 15
5) Valor nominal da corrente de surto Is | 524.8639 | A |  | 3084.3088 | 120 | 239 | 16,5
|  |  |  | 3563.9536 | 150 | 275 | 18
6) Cálculo da corrente de surto Is | 1726.031 | A | MANOBRAR COM CONTATOR ESPECIAL LINHA CWM-C OU INSERIR INDUTOR!
7) Cálculo do indutor Anti-surto Las | 1.2838e-05 | H
8) Cálculo da nova reatância XLas | 0.00484 | ôhms
9) Cálculo da nova corrente de surto Is' | 524.8639 | A | CONDIÇÃO SATISFEITA, Is'<Is!
com o indutor em série c/o capacitor
|  |  |  | Temp. A. | Isolação | *Fator de Correção de Temperatura
10) Cálculo do número de espiras para | 20.6071 | espiras |  | 0C | PVC
confecção do indutor/fase c/o próprio |  |  |  | 30 | 1
cabo que alimenta o capacitor. Usa-se |  |  |  | 35 | 0,94
um tubo de PVC! |  |  |  | 40 | 0,87
Preencher os seguintes dados: |  |  |  | 45 | 0,79
Seção do cabo | 150 | mm2 |  | 50 | 0,71
Diâmetro do tubo PVC. Aconselha-se um | 75 | mm |  | 55 | 0,61
diâmetro entre 50 a 80mm. Geralmente es- |  |  |  | 60 | 0,50
colhe-se o valor de 75mm.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40