ГОСТ Р
                                                                                          ГОСТ Р

[image: image158.jpg]


ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

	
	НАЦИОНАЛЬНЫЙ

СТАНДАРТ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ
	ГОСТ Р

	
	
	(ИСО 9806-1:1994)



Возобновляемая энергетика

УСТАНОВКИ СОЛНЕЧНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ И ИХ КОМПОНЕНТЫ
Методы испытаний солнечных коллекторов
Часть 1

 Тепловые характеристики, включая перепад давления, остекленных коллекторов с жидким теплоносителем 
ISO 9806-1:1994
Test methods for solar collectors. Part 1.
Thermal performance of glazed liquid heating

collectors including pressure drop

 (MOD)

Издание официальное
Москва
Стандартинформ
2014
Предисловие
1 ПОДГОТОВЛЕН Федеральным государственным унитарным предприятием Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении (ВНИИНМАШ) и Открытым акционерным обществом «Научно-исследовательский институт энергетических сооружений» (ОАО «НИИЭС») на основе собственного аутентичного перевода на русский язык стандарта, указанного в пункте 4
2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации 330 «Процессы, оборудование и энергетические системы на основе возобновляемых источников энергии»
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от             
№
4 Настоящий стандарт является модифицированным по отношению к международному стандарту ИСО 9806-1:1994 «Методы испытаний солнечных коллекторов. Часть 1. Тепловые характеристики, включая перепад давления, остекленных коллекторов с жидким теплоносителем» (ISO 9806-1:1994 «Test methods for solar collectors. Part 1. Thermal performance of glazed liquid heating collectors including pressure drop»), путем изменения отдельных фраз (слов, значений показателей), которые выделены в тексте курсивом.
В настоящий стандарт не включена библиография ИСО 9806-1:1994 в соответствии с ГОСТ Р 1.7-2008, ссылки на соответствующие документы в тексте отсутствуют.
Внесение указанных технических отклонений направлено на учет особенностей объекта и/или аспекта стандартизации, характерных для Российской Федерации
5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в ГОСТ Р 1.0 – 2012 (раздел 8). Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок – в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (gost.ru)  

                                                                                                           © «Стандартинформ», 201
Настоящий стандарт не может быть воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
Содержание
1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Термины и определения

4 Символы и единицы измерения.

5 Установка и размещение коллектора

     5.1 Общие положения

     5.2 Монтажная рама коллектора

     5.3 Угол наклона

     5.4 Расположение коллектора

     5.5 Затенение от прямого солнечного излучения

     5.6 Рассеянная и отраженная солнечная радиация

     5.7 Тепловая радиация

     5.8 Скорость воздушного потока

6 Оборудование

     6.1 Измерение солнечного излучения

     6.2 Измерение теплового излучения

     6.3 Измерение температуры

     6.4 Измерение расхода жидкости в коллекторе

     6.5 Измерение скорости воздушного потока

     6.6 Измерения давления

     6.7 Время испытаний

     6.8 Оборудование/регистратор данных

     6.9 Площадь коллектора

     6.10 Объем жидкого теплоносителя коллектора

7 Испытательная установка

     7.1 Общие положения

     7.2 Жидкость теплоносителя

     7.3 Трубопровод и водопроводная арматура

     7.4 Насос и устройства управления расходом жидкости

     7.5 Регулирование температуры жидкости теплоносителя

8 Испытание на производительность в установившемся режиме на открытом воздухе

     8.1 Испытательная установка

     8.2  Предварительная подготовка коллектора

     8.3 Условия проведения испытаний

     8.4 Методика испытаний

     8.5 Измерения

     8.6 Продолжительность испытаний (установившейся режим)

     8.7 Представление результатов

     8.8 Вычисление производительности коллектора

9 Испытание на определение КПД в установившемся режиме с источником искусственного солнечного излучения

     9.1 Общие положения

     9.2 Искусственный источник радиации для испытания на определение          КПД в установившемся режиме

     9.3 Испытательная установка

     9.4 Предварительная подготовка коллектора

     9.5 Методика испытаний

     9.6 Измерения при испытаниях с источниками искусственного солнечного излучения 

     9.7 Длительность испытаний

     9.8 Условия проведения испытаний

     9.9 Обработка и представление результатов

10 Определение эффективной теплоемкости и постоянной времени коллектора

     10.1 Общие положения

     10.2 Определение эффективной теплоемкости коллектора

     10.3 Методика испытаний постоянной времени коллектора

     10.4 Расчет постоянной времени коллектора

11 Угловой коэффициент коллектора

     11.1 Общие положения

     11.2 Измерение углового коэффициента в условиях искусственного источника радиации

     11.3 Методика испытаний

     11.4 Расчет углового коэффициента  коллектора

12 Определение перепада давления поперек коллектора

     12.1 Общие положения

     12.2 Испытательная установка

     12.3 Подготовка коллектора

     12.4 Методика испытаний

     12.5 Измерения

     12.6 Перепад давления, вызванный фитингами

     12.7 Условия испытаний

     12.8 Вычисление и представление результатов

Приложение А (обязательное) Форма протокола испытаний

Приложение Б (справочное) Характеристики солнечного коллектора

Приложение В (справочное) Солнечный спектр

Приложение Г (справочное) Свойства воды

Приложение Д (справочное) Измерение эффективной теплоемкости

Приложение Е (справочное) Двухосный угловой коэффициент



(ИСО 9806-1:1994)

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Возобновляемая энергетика

УСТАНОВКИ СОЛНЕЧНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ И ИХ КОМПОНЕНТЫ
Методы испытаний солнечных коллекторов. 

Часть 1

 Тепловые характеристики, включая перепад давления, остекленных коллекторов с жидким теплоносителем 

Test methods for solar collectors. Part 1.
Thermal performance of glazed liquid heating

collectors including pressure drop

        Дата введения – 2016 – 07 – 01 
1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает методы испытаний для определения тепловых характеристик остекленных солнечных коллекторов с жидким теплоносителем. Описанные здесь испытания являются частью последовательности испытаний, описанных в [1].
Настоящий стандарт определяет методы испытаний и вычислений для определения стационарных и квази-стационарных тепловых характеристик солнечных коллекторов. В нем описаны методы для проведения испытаний на открытом воздухе под воздействием естественного солнечного излучения 
Издание официальное

и для проведения испытаний внутри помещения под воздействием источника искусственного солнечного излучения.
Настоящий стандарт не применим к тем коллекторам, в которых аккумулятор тепла конструктивно включен в коллектор так, что измерения характеристик процесса поглощения и аккумуляции тепла не могут быть проведены отдельно друг от друга.
Настоящий стандарт не применим ни к неостекленным коллекторам, ни к коллекторам с концентраторами и системой слежения за солнцем (см. [2] для методов испытаний неостекленных коллекторов). 
2 Нормативные ссылки 

В настоящем стандарте использована нормативная ссылка на национальный стандарт: 
ГОСТ Р 51594–2000 Нетрадиционная энергетика. Солнечная энергетика. Термины и определения (ISO 9488:1999, NEQ)
Примечание ( При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.
3 Термины и определения

В настоящем стандарте использованы термины и определения в соответствии с ГОСТ Р 51594. 
4 Символы и единицы измерения
Символы и единицы измерения, используемые в настоящем стандарте, приведены в приложении А.
5 Установка и размещение коллектора
5.1 Общие положения
Способ установки коллектора будет влиять на результаты испытаний на теплопроизводительность. Испытываемые коллекторы должны быть установлены в соответствии с 5.2 – 5.8.

Испытываться должны коллекторы реального размера, так как краевые потери маленьких коллекторов могут значительно уменьшить их производительность.
5.2 Монтажная рама коллектора

Монтажная рама коллектора не должна перекрывать апертуру коллектора и не должна нарушать изоляцию боковой или задней части коллектора. Если не определено иначе, (например, когда коллектор встроен в крышу) монтажная рама должны быть открытой, чтобы воздух мог свободно циркулировать вокруг боковой и задней части коллектора. Коллектор должен быть укреплен так, чтобы его нижний край был не меньше, чем на 0,5 м выше поверхности земли. Потоки теплого воздуха, которые поднимаются вдоль стен здания, не должны проходить через коллектор. Если коллекторы испытываются на крыше здания, они должны быть расположены не менее, чем в 2 м от края крыши.

5.3 Угол наклона

Коллектор должен быть установлен таким образом, чтобы угол наклона апертуры коллектора относительно горизонта составлял: широта местности, где проводят испытания, ± 5 º, но не менее чем 30 º.
Коллекторы могут быть испытаны при других углах наклона, которые рекомендуются производителями или указываются для действующей установки. 

П р и м е ч а н и е – Для многих коллекторов влияние угла наклона является несущественным, но это может стать важным для специализированных коллекторов, типа объединенных тепловых труб.

5.4 Расположение коллектора 

Коллектор может быть установлен на открытом воздухе в положении лицом к экватору, но это ограничит диапазон углов падения солнечного излучения. Более эффективной является установка коллектора с устройством (ручным или автоматическим) слежения за солнцем в азимутальной плоскости.

5.5 Затенение от прямого солнечного излучения

Расположение испытательного стенда должно быть таким, чтобы на коллектор в течение всего испытания не падала тень.

5.6 Рассеянная и отраженная солнечная радиация

В целях анализа результатов наружных испытаний, считается, что солнечная радиация, не поступающая непосредственно от солнечного диска, изотропна в полусфере ориентации коллектора. Чтобы минимизировать ошибки, следующие из этого предположения, коллектор должен быть размещен так, чтобы на него во время испытаний не падало солнечное излучение, отраженное от окружающих зданий или поверхностей, и не падала тень от других предметов. С некоторыми типами коллекторов, типа вакуумированных трубчатых коллекторов, важно минимизировать отражение как на переднюю, так и на заднюю части коллектора. Затенено может быть не более 5 % площади коллектора. Особенно важно избежать перед коллектором зданий или больших преград с углом к горизонту больше, чем приблизительно 15 °. Отражательная способность большинства грубых поверхностей, типа травы, подвергшегося атмосферному влиянию бетона или щебенки обычно достаточно низка, что не создает препятствий при испытаниях коллекторов. Следует избегать мест, в которых перед коллектором располагаются большие поверхности стекла, металла или воды. В большинстве искусственных источников солнечного излучения прямую солнечную радиацию можно получить только приблизительно. Чтобы упростить измерение искусственной радиации, необходимо минимизировать отраженное излучение. Это может быть достигнуто за счет покраски всех поверхностей в испытательной камере в темный цвет (низкая отражательная способность).

5.7 Тепловая радиация

Некоторые коллекторы особенно чувствительны к тепловому излучению. Чтобы минимизировать влияние теплового излучения, температура поверхностей, смежных с коллектором, должна быть как можно ближе к температуре окружающего воздуха. Например, в поле зрение коллектора не должно быть дымоходов, градирен или источников горячих выхлопных газов. Для внутренних и модельных испытаний коллектор должен быть огражден от горячих поверхностей типа радиаторов, каналов и машин кондиционирования воздуха, и от холодных поверхностей, типа окон и внешних стен. Экранирование важно и спереди, и сзади коллектора.

5.8 Скорость воздушного потока

Многие коллекторы весьма чувствительны к скорости воздушного потока. Чтобы получить максимально точные результаты, коллекторы должны быть укреплены так, чтобы воздух мог свободно проходить по всей апертуре, сзади и по сторонам коллектора. Средняя скорость воздушного потока, параллельного апертуре коллектора, должна быть в пределах, определенных в 8.3. Там, где необходимо, должны использоваться искусственные вентиляторы, чтобы создать поток с требуемой скоростью. Коллекторы, разработанные для встраивания в крышу, могут иметь заднюю часть, защищенную от ветра, что также необходимо отметить в результатах испытаний.

6 Оборудование
6.1 Измерение солнечного излучения
6.1.1 Пиранометр

Чтобы измерять суммарную коротковолновую радиацию солнца и неба, нужно использовать пиранометр класса I или выше. Должны соблюдаться практические рекомендации по их использованию.

6.1.1.1 Меры предосторожности против воздействия градиента температуры

Пиранометр, используемый в ходе испытаний, для стабилизации измерений должен быть установлен на испытательном стенде, по крайней мере, за 30 мин до начала получения данных.

6.1.1.2 Меры предосторожности против влияния влаги и сырости

Пиранометр должен быть снабжен средствами предотвращения накопления влаги, которая может конденсироваться на поверхностях, где снимаются показания измерительного прибора. Предпочтительны измерительные приборы с диссикатором (сушильным устройством), которое может быть осмотрено при необходимости. За состоянием диссикатора необходимо следить регулярно.

6.1.1.3 Меры предосторожности против влияния инфракрасного излучения на точность пиранометра

Пиранометр, используемый для измерения излучения солнечной радиации искусственного источника, должен быть укреплен таким способом, чтобы минимизировать влияние на его показания инфракрасной радиации с длиной волны выше 3 мкм от моделируемого источника света.

6.1.1.4 Установка пиранометра на открытом воздухе

Пиранометр должен быть укреплен так, чтобы его датчик находился в одной плоскости (в пределах допуска ± 1 °) с плоскостью апертуры коллектора. Он не должен бросать тень на апертуру коллектора в любое время в течение испытаний. Пиранометр должен быть укреплен так, чтобы получить то же количество прямого, рассеянного и отраженного излучения, как коллектор.

Для наружного испытания, пиранометр должен быть укреплен на половине высоты коллектора. Корпус пиранометра и выходящие электропровода должны быть экранированы, чтобы минимизировать нагрев электропроводов под солнцем. Также необходимо минимизировать энергию, отраженную и повторно излученную от солнечного коллектора на пиранометр.

6.1.1.5 Использование пиранометров в искусственных источниках солнечного излучения 

Пиранометры могут использоваться, чтобы измерять распределение искусственного солнечного излучения по апертуре коллектора, и временные колебания искусственного излучения (см. 9.6.1). Могут также использоваться другие типы радиационного детектора при условии, что они были откалиброваны для рассматриваемого искусственного солнечного излучения.
6.1.1.6 Калибровочный интервал 

Пиранометр должен быть откалиброван для измерения солнечной радиации в течение 12 мес перед проведением испытаний коллектора, в соответствии с методикой, приведенной в [3] или [4]. Любое изменение более чем ± 1 % в течение года требует проведения более тщательной калибровки или замены прибора. Если прибор поврежден в значительной степени, то он должен быть откалиброван заново или заменен. Все калибровки должны быть произведены в соответствии с шкалой мирового радиометрического эталона.
6.1.2 Измерение угла падения прямого солнечного излучения

Простое устройство для измерения угла падения прямого солнечного излучения может состоять из указателя типа стрелки, перпендикулярного плоской пластине, на которой отмечены градуированные концентрические кольца. Длина тени, брошенная указателем, измеряется с помощью градуированных концентрических колец, и используется для определения угла падения. Устройство должно быть размещено в плоскости коллектора и с одной стороны коллектора.
П р и м е ч а н и е – Угол падения прямого солнечного излучения (θ) может быть подсчитан через часовой угол солнца (ω), угол наклона коллектора (β), угол азимута коллектора (γ) и широту места испытания (φ), используя следующие выражения:
cos = (sinδ sin φ cos β ) – (sin δ cos φ sin β cos γ ) + (cos δ cos φ cos β cos ω ) + (cos δ sin φ sin β cos γ cos ) + ( cos δ sin β sin γ sin ω ), 

где солнечное наклонение δ для n номера дня года: δ = 23,45 sin [360(284+n)/365].
6.2 Измерение теплового излучения

6.2.1 Измерение теплового излучения на открытом воздухe
Обычно виды теплового излучения не принимаются во внимание для испытания коллектора на открытом воздухе. Однако, для определения тепловой радиации в апертуре коллектора может быть укреплен пиргеометр на плоскости апертуры коллектора и к одной стороне в середине высоты. 

6.2.2 Определение теплового излучения в закрытом помещении и в искусственных солнечных источниках

6.2.2.1 Измерение
Тепловая радиация может быть измерена, используя пиргеометр, как отмечено в 6.2.1. для наружных измерений. Пиргеометр должен быть хорошо вентилируемым, чтобы минимизировать влияние солнечной или искусственной солнечной радиации. Для испытаний внутри помещения, тепловая радиация должна быть определена со стандартной погрешностью в ±10 Вт/м2.

6.2.2.2 Вычисление

При условии, что могут быть определены все источники и приемники тепловой радиации в области наблюдения коллектора, тепловая радиация в апертуре коллектора может быть вычислена, используя измерения температуры, измерения излучающей способности поверхности и коэффициента формы излучения. 
Приход тепловой радиации на поверхность коллектора (индекс 1) от более горячей поверхности (индекс 2) имеет вид σε2 F12 T2.4     
Однако, удобнее использовать значение дополнительной тепловой радиации (по сравнению с той, которая наблюдалась бы, если бы поверхность 2 была бы абсолютно черным телом), которая выражается как 
σF12( ε2T24 – Ta4).





(1)

В приложении А приведены обозначения символов. Коэффициенты формы излучения приведены в учебниках по радиационному теплообмену. Тепловая радиация в апертуре коллектора может также быть вычислена по ряду измерений, сделанных для маленьких пространственных углов в области наблюдения. Такие измерения могут быть сделаны, используя пиргелиометр с и без стеклянного фильтра для определения тепловой составляющей суммарной радиации.

6.3 Измерение температуры

При испытании солнечного коллектора требуются измерения температуры в трех точках: температуры жидкости на входе коллектора, температуры жидкости на выходе коллектора и температуры окружающей среды. Необходимая точность измерения для температуры жидкости и для окружающего воздуха отличаются. Это значит, что датчики для температуры и связанное с ними оборудование для этих измерений будут различными.

6.3.1 Измерение температуры теплоносителя на входе в коллектор tin
6.3.1.1 Необходимая точность
Температура жидкого теплоносителя на входе в коллектор должна быть измерена со стандартной погрешностью 0,1 K. Но для проверки колебаний температуры со временем требуется улучшенное разрешение сигнала датчика температуры – порядка ± 0,02 К.

П р и м е ч а н и е – Это разрешение необходимо для всего диапазона значений температуры, используемых при испытании коллектора (то есть от 0 °C до 100 °C), которые требуют особенной точности для записи данных.

6.3.1.2 Монтаж датчиков
          Датчик для измерения температуры должен быть укреплен не дальше, чем в 200 мм от входа коллектора, и теплоизолирован. Если необходимо поместить датчик на расстоянии более 200 мм от коллектора, то нужно проверить, что на измерение температуры жидкости не оказывается постороннее воздействие. Для перемешивания жидкости при измерении температуры, в трубопроводе должен быть сделан изгиб против потока жидкости, зонд датчика должен также устанавливаться против потока жидкости в той части трубопровода, где поток поднимается (чтобы предотвращать застой воздуха вблизи датчика), как показано на рисунке 1.
[image: image1.png]



1 –Датчик температуры (te ΔT) на выходе коллектора; 2 – Отвод трубопровода или устройства перемешивания; 3 – Солнечный коллектор; 4 – Отвод трубопровода или устройства перемешивания; 5 – Датчик температуры (tin ΔT) на входе коллектора
Рисунок 1 – Рекомендованные положения датчиков для измерения температуры жидкого теплоносителя на входе и выходе
6.3.2 Определение разности температур теплоносителя ΔT
Разность температуры на входе и выходе ΔT должна быть определена со стандартной погрешностью < 0,05 K. Стандартные погрешности, приближающиеся к 0,02 ºС, могут быть достигнуты с помощью использования современных хорошо откалиброванных датчиков, которые позволяют измерить разность температуры жидкого теплоносителя в 1 ºС  или 2 ºС с приемлемой точностью. Датчики разности температуры должны быть откалиброваны в необходимом температурном диапазоне.
6.3.3 Измерение температуры окружающего воздуха ta
6.3.3.1 Требуемая точность

Температура окружающего воздуха должна быть измерена со стандартной погрешностью 0,5 K.

6.3.3.2 Монтаж датчиков

Для наружных измерений датчик должен быть экранирован от прямого и отраженного солнечного излучения посредством окрашенного в белый цвет проветриваемый кожух, предпочтительно с принудительной вентиляцией. Кожух должен быть экранирован и помещен на середине высоты коллектора, по крайней мере, на 1 м выше поверхности земли, чтобы исключить влияния тепла земли.

Кожух должен быть размещен с одной стороны коллектора и не больше, чем в 10 м от него. Если вентиляция коллектора осуществляется вентилятором, то температура воздуха должна быть измерена на выходе вентилятора и должно быть проверено, что эта температура не отличается от температуры окружающей среды больше, чем на ± 1 K.

6.4 Измерение расхода жидкости в коллекторе

Массовый расход жидкости может быть измерен напрямую или может быть определен на основе измерения объемного расхода и температуры. Стандартная погрешность измерения расхода жидкости в коллекторе должна быть в пределах ± 1 % от значения измеряемой величины по массе в единицу времени. Расходомер должен быть откалиброван в диапазоне расходов и температур жидкости, которые заданы для испытания коллектора.

П р и м е ч а н и е – Температура жидкости в объемных расходомерах должна быть известна с достаточной точностью, чтобы определить массовый расход в пределах точности, заданной изготовителем.

6.5 Измерение скорости воздушного потока

Тепловые потери коллектора увеличиваются с увеличением скорости воздушного потока через коллектор, но влияние направления вектора скорости воздушного потока еще не вполне понятно. Поэтому направление скорости воздушного потока при испытании коллектора не измеряется.

Соотношение между метеорологической скоростью ветра и скоростью воздушного потока через коллектор зависит от расположения испытательного оборудования, поэтому метеорологическая скорость ветра не является полезным параметром для испытания коллектора. При измерении скорости воздушного потока через коллектор нужно как можно четче определить состояния, в которых были выполнены измерения.

6.5.1 Требуемая точность

Скорость окружающего потока воздуха на лицевой поверхности коллектора должна измеряться со стандартной погрешностью 0,5 м/с для испытаний как с расположением испытательного оборудования на открытом воздухе (наружное испытание), так и для испытаний, проводимых в помещении (внутренних испытаний). При наружных испытаниях скорость окружающего воздушного потока часто изменяется, ветер может быть порывистым. Поэтому скорости воздушного потока усредняются за период испытаний (применяется среднеарифметическое или средне интегральное усреднение).

6.5.2 Монтаж датчиков
 При внутренних испытаниях скорость воздушного потока на разных частях коллектора может быть различной. Серия измерений скорости воздушного потока должна быть выполнена на расстоянии 100 мм от апертуры коллектора, через равные промежутки по площади коллектора.

Полученные измерения усредняются. Измерения скорости воздушного потока в закрытом помещении в стабильном состоянии должны быть проведены до и после проведения испытаний на производительность, чтобы избежать затенения апертуры коллектора.

Во время испытаний на открытом воздухе в местах, где средняя скорость ветра ниже 3 м/с, нужно использовать вентилятор, и измерения анемометром должны быть должны быть сделаны аналогично испытанию внутри помещения. В ветреных местах измерение скорости ветра должно быть сделано близко к коллектору на середине высоты коллектора. Датчик не должен быть огражден от ветра и не должен отбрасывать тень на коллектор во время испытаний.

6.5.3 Калибровка

Анемометр должен проходить процедуру калибровки раз в год.
6.6 Измерения давления

Перепад давления теплоносителя в коллекторе должен быть измерен устройством с точностью ± 3,5 кПа.
6.7 Время испытаний

Время должно быть измерено со стандартной погрешностью 0,2 %.

6.8 Оборудование/регистратор данных 

Наименьшее деление шкалы инструментов и измерительных приборов не должно быть больше удвоенной величины указанной стандартной погрешности измерения. Например, если указанная стандартная погрешность будет 0,1 °C, то наименьшее деление шкалы не должно превышать 0,2 °C. Цифровая техника и электронные интеграторы должны иметь стандартную погрешность равную или меньшую, чем 1,0 % от измеряемой величины.

Аналоговый и цифровой регистраторы должны иметь ошибку, равную или меньшую, чем 0,5 % от полной шкалы прибора и иметь постоянную времени 1 с или меньше. Максимальное значение измеряемого показателя должно находиться между 50 % и 100 % полной шкалы прибора. Полное входное сопротивление регистраторов должно превышать сопротивление датчика в 1000 раз или быть равным или выше 10 МОм.

6.9 Площадь коллектора

Площадь коллектора (поглощающей поверхности (ПП), общая или апертуры) измеряется со стандартной погрешностью ± 0,1 %.
6.10 Объем жидкого теплоносителя коллектора

Объем теплоносителя коллектора, выраженного как эквивалентная масса жидкого теплоносителя, используемого для испытания, должен измеряться со стандартной погрешностью не больше ± 10 %. Измерения могут быть сделаны взвешиванием коллектора (пустого и наполненного жидкостью), или определением массы жидкости, которая извлекается из заполненного коллектора. Температура жидкости должна поддерживаться в пределах 20 °C температуры окружающей среды.

7 Испытательная установка 
7.1 Общие положения

          Примеры схем стендов для испытаний жидкостных солнечных коллекторов приведены на рисунках 2 и 3.
[image: image2.png]



1 – Датчик температуры окружающего воздуха; 2 – Температурный датчик (te); 
3 – Вентиляционное отверстие; 4 –Труба с двойными стенками; 5 – Солнечный коллектор; 6 – Нагреватель/охладитель для первичного регулирования температуры; 
7 – Манометр; 8 – Предохранительный клапан; 9 – Расширительный бак; 10 – Насос; 
11 – Перепускной клапан; 12 – Клапан-регулятор потока; 13 – Фильтр (200 мкм); 
14 – Смотровое стекло; 15 – Расходомер; 16 – Вторичный регулятор температуры; 
17 –Вентилятор; 18 – Датчик температуры (tin); 19 – Пиргеометр; 20 – Пиранометр; 
21 –Анемометр

Рисунок 2 – Пример замкнутого испытательного контура
[image: image3.png]|22

10





1 –Датчик температуры окружающего воздуха; 2 – Температурный датчик (te);

3 – Вентиляционное отверстие; 4 – Труба с двойными стенками; 
5 – Солнечный коллектор; 6 – Нагреватель/охладитель для первичного регулирования температуры; 7 – Манометр; 8 – Резервуар; 9 – Взвешивающий бак; 10 – Насос; 
11 – Весы; 12 – Клапан-регулятор потока; 13 – Фильтр (200 мкм); 14 – Смотровое стекло; 15 – Расходомер; 16 – Вторичный регулятор температуры; 17 – Вентилятор; 
18 – Температурный датчик (tin); 19 – Пиргеометр;
20 – Пиранометр; 21 – Анемометр; 22 – Бак постоянного уровня

Рисунок 3 – Пример открытого (разомкнутого) испытательного контура

7.2 Жидкость теплоносителя

Жидкость теплоносителя, используемая для испытания коллектора, может быть водой или иной жидкостью, рекомендованной изготовителем. Удельная теплоемкость и плотность жидкости должны быть известны с точностью до ± 1% во всем диапазоне изменения температуры жидкости во время испытаний. Эти значения приведены для воды в Приложении Г. Некоторые жидкости должны периодически заменяться, чтобы их свойства оставались хорошо выраженными.

Массовый расход жидкости теплоносителя должны быть постоянными в течение всех испытаний, проводимых для определения кривой теплового КПД, постоянной времени и углового коэффициента для данного коллектора.
7.3 Трубопровод и водопроводная арматура

Трубопровод, используемый в контуре коллектора, должен быть стойким к коррозии и допускающим работу при температуре свыше 95 °C. Если используются неводные жидкости, то должна быть подтверждена их совместимость с материалами системы. Участки труб должны делаться максимально короткими. В частности, участок трубы между выходом регулятора температуры жидкости и входом коллектора должен быть минимизирован для уменьшения воздействия окружающей среды на входную температуру жидкости.

Этот участок трубопровода должен быть изолирован для обеспечения величины тепловых потерь не более 0,2 Вт/K, и должен быть защищен отражающим погодостойким покрытием. Трубопровод между термочувствительным датчиком и коллектором (входное и выходное отверстия) должен быть изолирован и покрыт отражающим (для наружных измерений также защищенным от непогоды) покрытием до мест установки температурных датчиков так, чтобы во время испытаний увеличение или уменьшение температуры в любом участке трубопровода не превышало ± 0,01 К. Конструкции для перемешивания потока, такие как изгиб трубопровода, должны устанавливаться непосредственно перед температурными датчиками (см. 6.3).

Должен быть установлен короткий кусок прозрачной трубки в контуре циркуляции жидкости так, чтобы можно было обнаружить воздушные пузыри и любые другие загрязняющие примеси, если они присутствуют. Прозрачная трубка должна быть помещена близко к входному отверстию коллектора, но не должна влиять на регулирование температуры жидкости на входе или температурные измерения.

Для этой цели весьма удобны расходомеры переменного сечения, так как позволяют наблюдать течение жидкости. Воздушный сепаратор и вентиляционное отверстие должны быть помещены в выходное отверстие коллектора и в другие точки в системе, где может скапливаться воздух.

Фильтры должны быть размещены в непосредственной близи от измерительных приборов и насоса в соответствии с существующей практикой (фильтр с номинальным размером 200 мкм обычно достаточно).

7.4 Насос и устройства управления расходом жидкости

Гидравлический насос должен быть расположен в испытательном контуре коллектора в таком месте, чтобы тепло, передаваемое им жидкости, не влияло бы ни на температуру на входе коллектора, ни на температуру жидкости внутри коллектора. Насосы с простым байпасным контуром и игольчатым клапаном с ручным управлением обеспечивают удовлетворительное управление расходом. При необходимости можно добавить дополнительные устройства регулирования потока, чтобы стабилизировать массовый расход.

Насос и регулятор расхода должны быть способны поддерживать в пределах рабочего диапазона постоянный (в пределах 1 %) массовый и объемный расход в коллекторе при любой температуре на входе коллектора.

7.5 Регулирование температуры жидкости теплоносителя

Испытательный контур коллектора должен поддерживать постоянную температуру на входе коллектора при любой температуре в пределах рабочего диапазона. Так как накопление энергии в коллекторе определяется измерением мгновенных значений входной и выходной температуры жидкости, даже небольшие изменения входной температуры могут привести к ошибкам в определении накопленной энергии. Очень важно избегать любых колебаний температуры на входе в коллектор.

Испытательные контуры могут состоять из двух ступеней регулирования входной температуры жидкости, как показано на рисунках 2 и 3. Первичный регулятор температуры размещается перед входом расходомера и регулятора потока. Вторичный регулятор температуры используется для коррекции температуры жидкости непосредственно перед входом коллектора. Этот вторичный регулятор обычно регулирует температуру жидкости не больше, чем ± 2 K.

8 Испытание на производительность в установившемся режиме на открытом воздухе 

8.1 Испытательная установка 

Коллектор должен быть установлен в соответствии с указаниями, данными в 6.1.1, и соединен с испытательным контуром как описано в 6.1.3. Жидкость теплоносителя должна течь от основания до вершины коллектора, или как рекомендовано изготовителем.

8.2 Предварительная подготовка коллектора

Коллектор должен пройти ряд приемочных испытаний в соответствии с [1], прежде чем будет испытан на производительность.

Коллектор должен быть осмотрен и любое повреждение должно быть зарегистрировано. Поверхность апертуры коллектора должна быть полностью очищена. При наличии признаков влажности на компонентах коллектора, жидкость теплоносителя при температуре приблизительно 80 °C должна подаваться в контур до тех пор, пока изоляция и корпус коллектора не высохнут.

Выполнение предварительной подготовки коллектора должно быть отмечено в протоколе испытаний. Трубопровод коллектора должен вентилироваться воздухом через воздушный клапан или жидкостью с большим расходом. Наличие в жидкости воздуха или частиц контролируется посредством прозрачной трубки, встроенной в трубопроводный контур. Любые загрязнители должны быть удалены.

8.3 Условия проведения испытаний
Во время испытаний солнечное излучение на плоскости апертуры коллектора должна быть больше 800 Вт/м2.

Угол падения прямого солнечного излучения на апертуру коллектора должен находиться в диапазоне, в котором угловой коэффициент для коллектора изменяется не больше, чем на ± 2 % от значения при вертикальном падении. Для отдельных остекленных плоских коллекторов это условие удовлетворяется, если угол падения прямого солнечного излучения на апертуру коллектора меньше 30 °.

Однако, для специальных условий могут быть нужны меньшие значения угла падения. Для того, чтобы оценить работу коллектора при других углах, необходимо определить угловой коэффициент (см п. 11).

Среднее значение скорости воздушного потока, параллельного апертуре коллектора, должно быть в диапазоне от 2 м/с до 4 м/с, принимая во внимание пространственные вариации по коллектору и временные изменения в течение испытания.

Расход жидкости должен быть установлен приблизительно в 0,02 кг/с на квадратный метр области апертуры коллектора. Он должен сохраняться в пределах ± 1 % от установленного значения в течение всего испытания, и не должен изменяться больше, чем на ± 10 % от установленного значения в каждом следующем испытании.

В некоторых коллекторах рекомендованный расход жидкости может быть близким к переходной области между ламинарным и турбулентным течением. Это может вызвать нестабильность внутреннего коэффициента теплопередачи и ошибки в измерениях КПД коллектора. Чтобы проверить коллектор приведенным способом, может понадобиться больший расход, что должно быть четко сформулировано в отчете об испытаниях.

Перепады температуры жидкости меньше 1,5 К не включаются в отчет испытаний из-за того, что сравнимы с ошибкой в измерениях.
8.4 Методика испытаний
Для определения производительности коллектор должен быть испытан в рабочем диапазоне изменения температуры в условиях чистого неба. Измеренные значения, удовлетворяющие приведенным ниже условиям, должны быть получены не менее чем для четырех значений входной температуры жидкости, охватывающих рабочий диапазон изменений температуры коллектора. Для максимально точного определения η0, если это возможно, одно из значений входной температуры должно соответствовать средней температуре жидкости в коллекторе, равной температуре окружающей среды ± 3 К. Если теплоносителем является вода, то максимальная температура должна быть около 70 °C. 

Для каждой входной температуры жидкости должны быть проведены не менее четырех независимых измерений, чтобы общее число измеренных точек было равно 16. Если позволяют условия испытаний, то для каждой входной температуры жидкости должно быть получено равное число точек до и после солнечного полудня (не требуется, если коллекторы снабжены автоматической системой слежением за солнцем). Во время испытаний, измерения проводят в соответствии с 8.5. В дальнейшем это может быть использовано для определения периодов испытаний, из которых потом могут быть получены удовлетворительные точки данных.

8.5 Измерения

Должны быть измерены следующие данные:

- общая площадь коллектора AG, площадь ПП коллектора AA, апертурная площадь коллектора Аa;

- объем жидкости;

- солнечное излучение на апертуру коллектора;

- рассеянная солнечная излучение на аппретуру коллектора (только на      открытом воздухе);

- угол падения прямого солнечного излучения (угол может быть определен расчетом); 

- скорость воздушного потока, параллельного апертуре коллектора;

- температура окружающего воздуха; 

- температура жидкости теплоносителя на входе коллектора; 

- температура жидкости теплоносителя на выходе коллектора; 

- расход теплоносителя.
8.6 Продолжительность испытаний (установившийся режим)

Продолжительность измерения одной точки установившегося режима должна включать период предварительной стабилизации не меньше 15 мин, с заданной температурой жидкости на входе, и период измерений установившегося режима, не меньший 15 мин.

Во всех случаях длительность периода измерения установившегося режима должна быть больше, чем 4 кратное отношение эффективной теплоемкость C коллектора к теплотворному расходу жидкости через коллектор (см. п.10).
Считается, что во время измерения коллектор работал в установившихся условиях, если ни один из экспериментальных параметров не отклоняется от среднего значения за весь период измерений больше, чем на приведенные в таблице 5 величины. Состояние можно считать установившемся, если средние значения каждого параметра, измеренные в последовательные периоды времени продолжительностью 30 с, сравнимы со средним значением параметра за время измерения.
Таблица 5 –Разрешенное отклонение измеренных параметров в течение периода измерения
	Параметр
	Разрешенное отклонение от среднего значения

	Проверочная солнечная радиация
	± 50 Вт/м2

	Температура окружающего воздуха (внутренняя)
	± 1 К

	Температура окружающего воздуха (наружная)
	± 1,5 К

	Массовый расход жидкости
	± 1 %

	Температура жидкости во входном отверстии коллектора
	± 0,1 К


8.7 Представление результатов

Измерения должны быть сопоставлены для выделения группы данных, удовлетворяющих требуемым условиям, включая установившийся режим работы. Измерения должны быть оформлены протоколом испытаний (см. приложение A).

8.8 Вычисление производительности коллектора
Мгновенное значение КПД коллектора η, работающего при установившемся режиме, определяется как отношение фактической извлеченной полезной мощности к солнечной энергии, принятой коллектором.
Фактическую извлеченную полезную мощность Q̇ определяют по формуле
Q̇ = ṁcf ΔT.





(2)
Значение сf должно соответствовать средней температуре жидкости. Если ṁ получена на основе измерения объемного расхода, то плотность жидкости должна быть определена для температуры в расходомере.

8.8.1 Солнечная энергия, принимаемая коллектором

При угле падения меньше, чем 30°, для отдельных остекленных плоских коллекторов использование углового коэффициента, как описано в п.11, не требуется. 

При определении производительности коллектора ηG принимаемая солнечная энергия равна AGG, если рассматривается общая площадь коллектора
ηG = 
[image: image5.wmf]G

A

Q

G

&


[image: image6.wmf].





(3)
При определении производительности коллектора ηA принимаемая солнечная энергия равна AaG если рассматривается площадь ПП коллектора, и в таком случае:
ηA = 
[image: image7.wmf]G

A

Q

A

&


[image: image8.wmf]
.




(4)

8.8.2 Разность приведенных температур

Мгновенное значение КПД коллектора η, должно быть представлено в графическом виде, как функция от разности приведенных температур T*.
При использовании средней температуры жидкого теплоносителя tm, где

tm = tin + 
[image: image9.wmf]2

T

D

 ,




(5)
приведенную разность температур определяют по формуле

[image: image10.wmf]G

t

t

T

a

m

m

-

=

*

.





(6)
Если используется температура на входе в коллектор, то приведенную разность температур вычисляют по формуле

[image: image11.wmf]G

t

t

T

a

in

i

-

=

*

.





(7)
8.8.3 Графическое представление мгновенного КПД

Графическое представление мгновенного КПД  η  должно быть определено подбором статистических кривых с использованием метода наименьших квадратов для того, чтобы получить кривую мгновенного КПД следующей формы


[image: image12.wmf]2

*

2

*

1

0

)

(

T

G

a

T

a

m

-

-

=

h

h






(8)
или

[image: image13.wmf]*

0

UT

-

=

h

h


.




(9)
Выбор между кривыми первого и второго порядка должен основываться на точности подбора, которая достигается регрессией методом наименьших квадратов. Кривые второго порядка не используются, если значение a2 отрицательно.
Для представления кривой второго порядка, должно использоваться значение G равное 800 Вт/м2. Условия испытаний должны быть оформлены протоколом испытаний (см. приложение A).
Точки данных, которые были измерены при условиях, когда диффузная солнечная радиация составляла более чем 20 % от полной солнечной радиации, должны быть скорректированы к условиям эквивалентным нормальной радиации, используя метод, приведенных в приложении Б. Когда диффузная солнечная радиация составляет менее 20 %, ее влиянием можно пренебречь. Если угловой коэффициент коллектора не может быть определен точно, тогда не следует испытывать коллектор при уровнях диффузного излучения более 20 %.
Последующие разделы предоставляют выражения для мгновенного КПД в четырех случаях, рассматривающих комбинации площади коллектора (общая площадь коллектора, площадь ПП) и разности приведенных температур (T*m , T*i ).
При определении коэффициентов, если необходимо, используют различные выражения (см. 8.8.3.1 и 8.8.3.2). Кривые должны иметь вид в соответствии с А.3.4 – А.3.7 приложения А.

8.8.3.1 Мгновенный КПД при общей площади коллектора
Мгновенный КПД через приведенную разность температур Т*m вычисляют по формулам

[image: image14.wmf]G

t

t

U

a

m

G

G

G

-

-

=

0

h

h






(10)
или

[image: image15.wmf]2

2

1

0

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

-

-

-

=

G

t

t

G

a

G

t

t

a

a

m

G

a

m

G

G

G

h

h

,


(11)
где


[image: image16.wmf]G

A

Q

G

G

&

=

h

.




 (12)
Если используют приведенную разность температур Т*I, мгновенный КПД вычисляют по формулам

[image: image17.wmf]G

t

t

U

a

in

G

G

G

-

-

=

0

h

h





(13)
или


[image: image18.wmf]2

2

1

0

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

-

-

-

=

G

t

t

G

a

G

t

t

a

a

in

G

a

in

G

G

G

h

h

,


(14)
где


[image: image19.wmf]G

A

Q

G

G

&

=

h

.




 (15)
8.8.3.2 Мгновенный КПД при площади ПП

Мгновенный КПД через приведенную разность температур Т*m вычисляют по формулам 


[image: image20.wmf]G

t

t

U

a

m

A

A

A

-

-

=

0

h

h






(16)
или


[image: image21.wmf]2

2

1

0

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

-

-

-

=

G

t

t

G

a

G

t

t

a

a

m

A

a

m

A

A

A

h

h

,


(17)
где


[image: image22.wmf]G

A

Q

A

A

&

=

h

.




 (18)
Если используют приведенную разность температур Т*I, мгновенный КПД вычисляют по формулам

[image: image23.wmf]G

t

t

U

a

in

A

A

A

-

-

=

0

h

h






(19)
или


[image: image24.wmf]2

2

1

0

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

-

-

-

=

G

t

t

G

a

G

t

t

a

a

in

A

a

in

A

A

A

h

h

,


(20)
где


[image: image25.wmf]G

A

Q

A

A

&

=

h

.




 (21)
8.8.4 Преобразование испытательных характеристик теплопроизводительности

Если предположить, что увеличение температуры через коллектор имеет линейный характер, то массовый расход m теплоносителя может быть использован для того, чтобы связать коэффициенты 
[image: image26.wmf]G

0

h

и 
[image: image27.wmf]G

U

0

 выражения (10) с коэффициентами η0G и UG выражения (13). Тогда первая система уравнений будет иметь вид

[image: image28.wmf]
[image: image29.wmf]ú

ú

ú

ú

û

ù

ê

ê

ê

ê

ë

é

+

=

2

0

0

G

G

G

U

z

z

h

h

 ,




(22)

[image: image30.wmf]ú

ú

ú

ú

û

ù

ê

ê

ê

ê

ë

é

+

=

2

0

G

G

G

U

U

U

z

z

,





(23)

где


[image: image31.wmf]G

f

A

c

m

&

=

z

.





(24)
Вторая система уравнений будет иметь вид

[image: image32.wmf]
[image: image33.wmf]ú

ú

ú

û

ù

ê

ê

ê

ë

é

+

=

2

0

0

G

G

G

U

z

z

h

h

,




(25)

[image: image34.wmf]ú

ú

ú

û

ù

ê

ê

ê

ë

é

+

=

2

0

G

G

G

U

U

U

z

z

.





(26)
Если выразить  производительность через общую площадь коллектора и площадь ПП, получим 

[image: image35.wmf]A

G

G

A

A

A

h

h

=

,





(27)

[image: image36.wmf]A

G

G

A

A

A

h

h

=

.





(28)
Используя эти выражения, получим следующее
                   
[image: image37.wmf]A

G

G

A

A

A

0

0

h

h

=

,





(29)

[image: image38.wmf]A

G

G

A

A

A

U

U

=

,





(30)

[image: image39.wmf]A

G

G

A

A

A

a

a

1

1

=

,





(31)

[image: image40.wmf]A

G

G

A

A

A

a

a

2

2

=

,




(32)
а также,

         
[image: image41.wmf]A

G

G

A

A

A

0

0

h

h

=

,





(33)

[image: image42.wmf]A

G

G

A

A

A

U

U

=

,





(34)

[image: image43.wmf]A

G

G

A

A

A

a

a

1

1

=

,





(35)
                   
[image: image44.wmf]A

G

G

A

A

A

a

a

2

2

=

.





(36)
9 Испытание на определение КПД в установившемся режиме с источником искусственного солнечного излучения
9.1 Общие положения
Работа большинства коллекторов лучше при прямом солнечном излучении, чем при рассеянном, и в настоящее время есть небольшой опыт работы коллекторов с источником искусственного солнечного излучения. Поэтому этот метод испытаний разработан для использования только в искусственных источниках, где луч искусственного солнечного излучения может быть направлен почти нормально к коллектору.

Так как на практике трудно получить однородный луч искусственного солнечного излучения, должен измеряться средний уровень радиации по апертуре коллектора.

9.2 Искусственный источник радиации для испытания на определение КПД в установившемся режиме
Искусственный источник радиации для испытания на определение КПД в установившемся режиме должен иметь следующие характеристики:

Лампы должны создавать среднюю радиацию по апертуре коллектора не менее 800 Вт/м2. Для специальных испытаний ее значения могут изменяться в диапазоне 300 Вт/м2 – 1000 Вт/м2 при условии выполнения требований к точности, приведенным в таблице 1, а значения излучения занесены в протокол испытания.

Среднее значение излучения по апертуре коллектора не должно меняться более че5м на ± 50 Вт/м2 в течение испытания.

В любое время радиация в любой точке апертуры коллектора не должна отличаться от средней радиации по апертуре больше, чем на ± 15 %. 
Спектральное распределение искусственной солнечной радиации должно быть эквивалентно солнечному спектру при оптической массе воздуха 1,5 (см. приложение В).
Если коллекторы имеют ПП или покрытия, изменяющие солнечный спектр, необходимо установить влияние различий в спектре на эффективность коллектора τα. Если эффективность τα при искусственном источнике и при оптической массе воздуха равной 1,5 спектр (см. приложение В) солнечной радиации варьируется более, чем на ± 1 %, то результаты испытаний должны быть скорректированы в соответствии с формулой

[image: image45.wmf]ò

ò

=

m

m

m

m

d

G

d

G

Effective

m

m

m

m

l

l

l

l

l

a

l

t

ta

3

3

,

0

3

3

,

0

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

.
Измерение спектральных свойств искусственного источника радиации должно быть проведено в плоскости коллектора при длине волны в диапазоне от 0,3 мкм до 3 мкм и должно быть определено в полосе (частот) 0,1 мкм или меньше.

Для определенных типов ламп, например для металлогалогеновых ламп, рекомендуется выполнять определение начального спектра после того, как лампы прошли отбраковочные испытания. Количество инфракрасной тепловой энергии на плоскости коллектора должно быть измерено (не более 4 мкм), и запротоколировано (см. 6.2).

Тепловая радиация на коллекторе не должна превышать радиацию абсолютно черного тела, при температуре окружающей среды, больше, чем на 50 Вт/м2. 
Коллимация искусственного источника должна быть такой, чтобы углы падения, не менее 80 % радиации искусственного источника, лежали бы в диапазоне, в котором угловой коэффициент коллектора изменяется не более, чем на ± 2 % от его значения при нормальном падении. Для типовых плоских коллекторов это условие обычно удовлетворяется, если по крайней мере 80 % излучения искусственного источника в любой точке коллектора будет исходить из искусственного источника солнечного излучения, содержащегося внутри предполагаемого угла в 60 ° или меньше, если смотреть с любой точки.

П р и м е ч а н и е – Дополнительные требования относительно коллимации применяются для измерения углового коэффициента (см. 11.2).

Излучение должно контролироваться в течение всего испытания, и не должно варьироваться более чем на ± 3 %.

Метод, используемый для измерения радиации в течение испытания, должен выдавать значения средней радиации, которые согласовываются с теми значениями, которые определены пространственной интеграцией в пределах ± 1 %.

9.3 Испытательная установка
При монтаже и выборе места установки коллектора необходимо следовать требованиям, выделенным в разделе 5.

Угол наклона коллектора должен быть таким, чтобы получить почти нормальное падение луча искусственного солнечного излучения. Угол наклона должен быть равен или быть в пределах (45 ± 5)º, или таким, как рекомендует производитель. Нестандартные углы наклона требуют ряд симуляционных данных, которые обеспечат свободу наклона при нормальном излучении. 
С искусственным солнечным источником должен использоваться вентилятор, чтобы произвести поток воздуха в соответствии с 5.8.

9.4 Предварительная подготовка коллектора

Необходимо следовать методике, описанной в 8.2.
9.5 Методика испытаний

Коллектор должен быть испытан в диапазоне значений рабочей температуры приблизительно таким же способом, как при и испытании на открытом воздухе (см. 8.4).

Однако, восемь пунктов испытаний с искусственным источником будут соответствовать наружным испытаниям, если используются четыре различных значения входной температуры и выдерживается время для стабилизации температуры. Одно значение входной температуры должно лежать в пределах ± 3 К от температуры окружающего воздуха. В течение испытания измерения должны быть сделаны так, как определено в 9.6. В дальнейшем это может быть использовано для определения периодов испытаний, из которых потом могут быть получены удовлетворительные точки данных.
9.6 Измерения при испытаниях с источниками искусственного солнечного излучения

Измерения должны быть сделаны, как указано в разделе 8.

9.6.1 Измерение солнечной радиации искусственного источника
Рекомендуется использовать пиранометры для измерения радиации искусственного источника в соответствии с 6.1 Так же могут использоваться другие типы детекторов излучения, если они откалиброваны для искусственного источника радиации. Детали инструментов и методов, используемых для их калибровки, будут сообщаться с результатами проверки. Распределение излучения по апертуре коллектора должно быть измерено, используя сетку с максимальным шагом в 150 мм и пространственную среднюю величину, выведенную простым усреднением.      
П р и м е ч а н и е – Радиация искусственного источника обычно изменяется по апертуре коллектора, а также в течение испытания. Поэтому необходимо использовать методику для объединения радиации по апертуре коллектора. Изменения излучения во времени обычно вызываются колебаниями электроснабжения и колебанием мощности лампы в зависимости от температуры и времени эксплуатации. Некоторым лампам требуется  более 30 мин, чтобы достигнуть устойчивого рабочего состояния.

9.6.2 Измерение тепловой радиации в искусственном источнике радиации
Тепловая радиация в искусственном источнике радиации вероятно будет выше чем та, которая обычно встречается на открытом воздухе. Поэтому она должна быть измерена, чтобы гарантировать, что тепловая радиация не превышает предельных значений, данных в 9.8.

Средняя тепловая радиация источника проверяется ежегодно и каждый раз, когда были произведены изменения, которые могли повлиять на ее величину. Сведения о величине средней тепловой радиации и дате, когда она была последний раз измерена, должны включаться в протокол испытаний коллектора.

9.6.3 Температура воздуха, окружающего искусственный источник радиации
Особое внимание должно быть уделено температура воздуха ta, окружающего искусственный источник радиации. Она должна быть измерена в нескольких точках. Датчики должны быть экранированы, чтобы минимизировать тепловой обмен. Температура воздуха на выходе вентилятора будет использоваться для расчетов работы коллектора.
9.7 Длительность испытаний

Длительность испытаний определяется таким же образом, как при проведении испытания на открытом воздухе.

В закрытом помещении установившейся режим для испытаний обеспечивается более легко, чем на открытом воздухе, но для стабилизации режима испытуемого коллектора все же требуется достаточное время, что рассматривается в 8.6.

9.8 Условия проведения испытаний 

Должны быть соблюдены условия, описанные в 8.3 для испытания на открытом воздухе, со следующими дополнениями:

          - тепловая радиация на плоскости апертуры коллектора не должна превышать аналогичного значения для абсолютно черного тела при температуре окружающего воздуха больше, чем ± 50 Вт/м2;
- температура воздуха, выходящего из вентилятора, не должна отличаться от температуры окружающего воздуха больше, чем на ± 1 K.

9.9 Обработка и представление результатов
Результаты, аналогичные приведенным в 8.8 для наружного испытания, должны быть представлены на листах, формат которых приведен в приложении A.

10 Определение эффективной теплоемкости и постоянной времени коллектора
10.1 Общие положения
Эффективная теплоемкость и постоянная времени коллектора являются важными параметрами, которые определяют его характеристику в переходном процессе.

Обычно коллектор рассматривается как сумма масс при различной температуре. Когда коллектор работает, каждая составляющая коллектора по-разному реагирует на изменение его состояния, таким образом, полезно рассмотреть эффективную теплоемкость для коллектора в целом.

Эффективная теплоемкость зависит от режима работы коллектора и не имеет одного значения. Различные способы измерения или вычисления эффективной теплоемкости коллекторов показали, что похожие результаты могут быть получены при использовании различных методов. Метод, описанный далее, рекомендуется потому, что он является простым. Другой метод, который требует только традиционные средства испытания, не использует производные по времени (которые, по своей природе, трудно получить точно) и было показано, что он дает воспроизводимые результаты, которые предоставлены в приложении E.
У коллекторов отсутствует не только одно значение эффективной теплоемкости, но и одной постоянной времени. Для большинства коллекторов наибольшее влияние на время прохождения жидкости оказывает расход жидкости. Другие составляющие коллектора имеют иные значения времени, влияющие на эффективную постоянную времени, которая зависит от режима.
10.2 Определение эффективной теплоемкости коллектора

Эффективную теплоемкость коллектора С, Дж/К, вычисляют как сумму теплоемкости всех компонентов коллектора (стекло, ПП, жидкость теплоносителя, изоляция), являющейся произведением их массы mi, кг, теплоемкости ci Дж/кг˙К, и весового коэффициента pi,, по следующей формуле

[image: image46.wmf]å

=

i

i

i

i

c

m

p

С

.
Весовой коэффициент pi ∈{0,1} учитывает тот факт, что определенные элементы только частично вовлечены в процесс тепловой инерции коллектора. Значения pi приведены в таблице 2.
Таблица 2 – Значения весовых коэффициентов
	Элементы
	pi

	Поглощающая панель
	1

	Изоляция
	0,5

	Жидкость теплоносителя
	1

	Внешнее остекление
	0,01 а1

	Второе остекление
	0,2 а1

	Третье остекление
	0,35 а1

	П р и м е ч а н и е – a1 указывает второй параметр в выражении мгновенного КПД или коэффициент тепловых потерь. Когда его значение точно не известно, можно воспользоваться можно воспользоваться следующими аппроксимационными значениями, чтобы определить pi:
– 7,5 (одинарное остекление);
– 4 (двойное остекление);
– 2,5 (тройное остекление).


Эффективная теплоемкость может также быть измерена, применяя методики, описанные в приложении Д.
10.3 Методика испытаний постоянной времени коллектора 
Испытание должно быть выполнено на открытом воздухе или с искусственным источником солнечной радиации. Солнечная радиация на плоскости апертуры коллектора должна быть больше, чем 800 Вт/м2.  Жидкость теплоносителя должна проходить через коллектор с той же скоростью, как при испытаниях на тепловой КПД коллектора. Апертура коллектора должна быть ограждена от солнечной радиации посредством солнцеотражающего покрытия, и температура жидкости теплоносителя во входном отверстии коллектора должна быть приблизительно равной температуре окружающего воздуха. При достижении установившегося режима, покрытие должно быть удалено, и измерения продолжены до достижения нового установившегося режима. Предполагается, что установившийся режим наступил, когда выходная температура жидкости изменяется меньше, чем на 0,05 К в минуту. Следующие величины должны быть измерены в соответствии с разделом 6:

- температура на входе коллектора tin;

- температура на выходе коллектора te;

- температура окружающего воздуха ta.

10.4 Расчет постоянной времени коллектора

Разность между температурой на входе коллектора и температурой окружающей среды (te – ta) должна быть определена в течение промежутка времени с момента начального установившегося состояния (te – ta)0 до второго установившегося состояния (te  – ta)2 (см. рисунок 4).
[image: image47.png]0.632((¢, =10, = (&, —2a)o)

(A






Рисунок 4 – Постоянная времени коллектора

Постоянная времени τc коллектора определяется как общее затраченное время между моментом снятия покрытия и моментом, когда температура на выходе коллектора повысится на 63,2 % от итогового увеличения температуры в интервале от (te – ta)0 до (te – ta)2. Если время реакции температурных датчиков существенно по сравнению с постоянной времени коллектора, его следует учитывать при вычислении результатов испытаний.

11 Угловой коэффициент коллектора
11.1 Общие положения
Значение эффективного произведения коэффициента поглощения и коэффициента пропускания (τα)e может быть заменено значением эффективного произведения коэффициента поглощения и коэффициента пропускания для прямой солнечной радиации при вертикальном падении (τα)en при условии, что в уравнение введен другой коэффициент, названный угловым коэффициентом K(

[image: image48.wmf]G

t

t

U

K

F

a

m

G

en

G

-

-

=

)

(

'

ta

h

q

.


(37)
Таким образом, для плоского коллектора

[image: image49.wmf]en

e

K

)

(

)

(

ta

ta

q

=

.



(38)
Рисунок 5 показывает изменение K( от угла падения для двух солнечных коллекторов.
[image: image50.png]Yraosoi

oopdupment

oaumapsoe ocTexteHme
08

06
ABoiinoe ocTextenme

o

02

o W 2 1 0 8 6 70 & 9
Vroa mazenus




Рисунок 5 – Типовые зависимости коэффициента K( от угла падения

Применительно к методике испытаний смысл K( состоит в том, что значения эффективной теплоемкости определяются для коллекторов с вертикальным или почти вертикальным падением солнечного излучения. Поэтому для плоских коллекторов точка пересечения кривой КПД с осью ординат равна F’(τα)en. Для определения значения K(, обеспечивающего работу коллектора в широком диапазоне условий и/или времени дня, нужно провести дополнительное испытание и использовать уравнение (34).

П р и м е ч а н и е – Уравнения, приведенные в данном подразделе, представлены в единицах tm и AG. Они также могут быть представлены, используя единицы еin и/или AA. Метод для перевода из одной формы в другую предоставлен в 8.8.4.
11.2 Измерение углового коэффициента в условиях искусственного источника радиации 

Для измерения K( могут использоваться только искусственные источники радиации. 

Коллимация
 должна быть такой, чтобы не менее 90 % искусственной радиации в любой точке коллектора поступало с углом падения в 20º или меньше.

11.3 Методика испытаний

Испытание солнечного коллектора для определения углового коэффициента может быть сделано одним из двух методов. Однако, в ходе каждого из испытаний ориентация коллектора должна быть такой, чтобы коллектор удерживался в пределах ± 2,5° угла падения, для которого проводится проверка. 

Для коллекторов (например, вакуумных трубчатых), для которых воздействие угла падения не симметрично с направлением падения, необходимо измерить влияние углового коэффициента для более чем одного направления, о чем говорится в приложении Е. 

11.3.1 Метод 1

Этот метод применим для испытаний в закрытом помещении с использованием искусственного источника с характеристиками, определенными в 9.2, или на открытом воздухе с использованием подвижного испытательного стенда (крепят альтазимут коллектор) так, чтобы коллектор мог быть установлен произвольным образом к направлению падающей солнечной радиации. 

Коллектор должен быть ориентирован так, чтобы испытываемый угол падения между ним и прямой солнечной радиацией для 4 условий испытаний должен быть приблизительно 0º, 30°, 45°и 60° соответственно. Рекомендуется, чтобы эти значения были установлены в течение целого дня. Для некоторых коллекторов с необычными оптическими рабочими характеристиками, могут быть необходимы другие углы.

Средняя температура жидкости теплоносителя будет контролироваться настолько тщательно, насколько возможно (предпочтительно в пределах ± 1 K к окружающей температуре). Четыре отдельных значения КПД должно быть определено в соответствии с 8.4.
11.3.2 Метод 2
Этот метод применим для испытаний на открытом воздухе, используя стационарный испытательный стенд, на котором ориентация коллектора относительно направления падающей солнечной радиации не регулируется (за исключением корректировки наклона).

Средняя температура жидкости теплоносителя будет контролироваться в пределах ± 1 К от окружающей температуры. Значение эффективности должно быть определено таким способом, чтобы одно значение эффективности было взято перед солнечным полуднем и второе значение после солнечного полудня. Средний угол падения между коллектором и солнечным лучом для обоих измерений должен сохраняться постоянным. Эффективность коллектора для определенного угла падения будет определяться как среднеарифметическое из двух значений.

Значение эффективности должно быть определено в соответствии с методом, описанным в 8.4. Как и при методе 1, данные должны быть собраны для углов падения приблизительно 0º, 30°, 45°и 60°. Для некоторых коллекторов с необычными оптическими рабочими характеристиками могут быть необходимыми другие углы.

П р и м е ч а н и е – Требуется больше опыта, чтобы подтвердить, что данный метод применим для коллекторов специальных геометрий, таких как вакуумные трубчатые коллектора. 
11.4 Расчет углового коэффициента коллектора

Независимо от метода испытаний (см. 11.3) значения теплового КПД коллектора должны быть определены для каждого значения угла падения. Для обычных плоских коллекторов испытания достаточно провести для углов падения 0º, 30°, 45°и 60° (необходимо отметить, что стандарт, использующий этот метод испытаний, может требовать, чтобы K( был измерен для различных значений угла падения). Средняя температура жидкости поддерживается близкой к температуре окружающей воздушной среды, чтобы (tm – ta) ≈ 0. 

Соотношение между K( и КПД выглядит следующим образом:


[image: image51.wmf]en

R

G

F

K

)

(

ta

h

q

=

.




(39)
Когда F'(τα)en будет получен, как точка пересечения кривой КПД с осью ординат, то значения K( могут быть вычислены для различных углов падения (см. 11.3). Если средняя температура жидкости не может поддерживаться на уровне температуры окружающей среды с точностью ± 1 K, расчет UL  должен быть сделан для условий испытания, и каждое значение K(  должно быть вычислено как

[image: image52.wmf]en

R

a

in

R

G

F

G

t

t

F

K

)

(

ta

h

q

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

+

=

.



 (40)
В другом случае, каждая точка данных может быть отображена на графике с кривой КПД, определенной в соответствии с разделами 8 и 9, и кривой, проведенной через каждую точку, параллельно кривой КПД, до пересечения с осью y. Значения на пересечении с y являются значениями КПД, которые были получены при контролировании температуры жидкости на входе равной температуре окружающего воздуха. Поэтому, эти значения могут быть использованы вместе с уравнением (40), для того, чтобы вычислить различные значения K(.
12 Определение перепада давления поперек коллектора
12.1 Общие положения
Перепад давления поперек коллектора может быть важным для проектировщиков систем солнечных коллекторов. Жидкость, обычно используемая для данного вида коллектора, должна быть использована и для испытания.
Для того, чтобы определить типовой диапазон перепадов давления, необходимо использовать различные значения расхода жидкости.

12.2 Испытательная установка
Коллектор должен быть укреплен в соответствии с разделом 5 и соединен с испытательным контуром, который соответствует разделу 7, хотя требуется меньше аппаратуры для определения перепада давления, чем для испытания КПД коллектора.

Жидкость теплоносителя должна циркулирует от основания до вершины коллектора, и особое внимание необходимо уделить выбору соответствующих приспособлений трубопровода в точках входа и выхода коллектора, как определено в 7.3. 

12.3 Подготовка коллектора

Жидкость должна быть проверена, чтобы гарантировать, что она чистая.

Коллектор должен быть вентилируем воздухом посредством воздушного выпускного клапана или других подходящих способов, таких как увеличение расхода жидкости в течение короткого периода, чтобы убрать воздух из коллектора.
12.4 Методика испытаний

Перепад давления между соединениями ввода и вывода коллектора должен быть определен для диапазона расходов, который используется в реальной работе солнечных системах теплоснабжения. При отсутствии определенных рекомендаций по расходу изготовителем, измерения перепада давления должны быть сделаны по диапазону расходов от 0,005 кг/с до 0,03 кг/с на квадратный метр площади коллектора. 

Должны быть сделаны, по крайней мере, пять измерений значений, одинаково размещенных по диапазону расхода.

12.5 Измерения 

Следующие данные должны быть измерены в соответствии с разделом 6:

- температура жидкости на входе коллектора;

- расход жидкости;

          - перепад давления жидкости теплоносителя между соединениями            входа и выхода коллектора.

12.6 Перепад давления, вызванный фитингами

Гарнитура, используемая для измерения давления жидкости, может сама служить причиной перепада давления. Нулевая проверка при перепаде давления должна быть сделана, убрав коллектор из жидкого контура и повторив испытания с измеряющими давление устройствами, непосредственно связанными вместе. 
12.7 Условия испытаний

Расход жидкости во время испытаний должен сохраняться постоянным в пределах ± 1 % от номинального значения.

Во время испытаний температура теплоносителя на входе должна быть постоянной (может изменяться в пределах ± 5 ºС). Испытание должно проводиться при температуре, отличающейся не более, чем на ± 10 ºС от температуры окружающего воздуха. Испытания перепада давления при других значениях температуры могут быть важными для жидкостей теплоносителя на основе масла.

12.8 Вычисление и представление результатов

Перепад давления должен быть представлен графически, как функция расхода жидкости для каждого выполненного испытания (см. приложение A).
Приложение А

(обязательное)

Форма протокола испытаний
А.1 Символы и единицы измерения

	a1
	Коэффициент тепловых потерь при (Tm – Ta) = 0
	Втм-2К-1

	a2
	Зависимость коэффициента тепловых потерь от температуры
	Втм-2К-2

	AA
	Площадь поглощающей панели коллектора
	м2

	Aa
	Площадь апертуры коллектора
	м2

	AG
	Общая площадь коллектора
	м2

	AM
	Оптическая воздушная масса
	

	bu
	Коэффициент эффективности коллектора (КПД) (в зависимости от ветра)
	м-1с

	b0
	Константа для вычисления модификатора угла падения 
	

	b1
	Коэффициент тепловых потерь при (Tm – Ta) = 0
	Втм-2К-1

	b2
	Коэффициент полезного действия (КПД) коллектора
	Втсм-3К-1

	c1
	Коэффициент тепловых потерь коллектора при (Tm – Ta) = 0
	Втм-2К-1

	c2
	Зависимость коэффициента тепловых потерь от температуры
	Втм-2К-2

	c3
	Зависимость коэффициента тепловых потерь от скорости ветра
	Джм-3К-1

	c4
	Зависимость коэффициента тепловых потерь от температуры неба 
	Втм-2К-1

	c5
	Эффективная теплоемкость
	Джм-2К-1

	c6
	Зависимость КПД от скорости ветра при нулевых потерях
	см-1

	cf
	Удельная теплоемкость теплоносителя
	Джкг-1К-1

	C
	Эффективная теплоемкость коллектора
	ДжК-1

	D
	Дата
	год.мес.число

	EL
	Длинноволновое излучение (( > 3 мкм)
	Втм-2

	E(
	Длинноволновое излучение на наклонную площадку на открытом воздухе
	Втм-2

	Es
	Длинноволновое излучение
	Втм-2

	F
	Коэффициент формы излучения (или коэффициент видимости)
	

	F(
	Коэффициент эффективности коллектора
	

	G
	Полусферическое солнечное излучение
	Втм-2

	G(
	Суммарная полусферическое солнечное излучение
	Втм-2

	G(
	Полезное излучение
	Втм-2

	Gb
	Прямая солнечная радиация 
	Втм-2

	Gd
	Рассеянная (диффузная) солнечная радиация
	Втм-2

	LT
	Местное время
	ч

	K(
	Угловой коэффициент 
	

	K(b
	Угловой коэффициент для прямой радиации
	

	K(d
	Угловой коэффициент для диффузной радиации
	

	m
	Массовый расход жидкого теплоносителя
	кгс-1

	Q
	Полезная мощность коллектора
	Вт

	QL
	Мощность потерь коллектора
	Вт

	SF
	Запас прочности
	

	t
	Время
	с

	ta
	Температура окружающего воздуха
	(С

	tdp
	Атмосферная температура точки росы
	(С

	te
	Температура на выходе коллектора 
	(С

	tin
	Температура на входе коллектора 
	(С

	tm
	Средняя температура жидкого теплоносителя
	(С

	ts
	Температура излучения в атмосфере
	(С

	tstg
	Равновесная температура 
	(С

	T
	Абсолютная температура
	К

	Ta
	Температура окружающего воздуха
	(С

	T(m
	Приведенная разность температур (T(m = (tm – tB)/G*)
	м2КВт-1

	Ts
	Температура атмосферы или эквивалентная температура излучения в атмосфере
	К

	U
	Измеренный коэффициент полных тепловых потерь коллектора,  отнесенный к T(m
	Втм-2К-1

	UL
	Коэффициент полных тепловых потерь коллектора с постоянной температурой ПП tm
	Втм-2К-1

	u
	Скорость воздушного потока 
	мс-1

	Vf
	Объем жидкости в коллекторе
	м3

	(p
	Разность давления между входом и выходом жидкости коллектора
	Па

	(t
	Временной интервал
	с

	(T
	Разность температур между выходом и входом жидкости коллектора          (te –  tin)
	К

	(
	Коэффициент поглощения солнечного излучения
	

	(
	Угол наклона плоскости относительно горизонтального положения
	град

	(
	Азимутальный угол
	град

	(
	Коэффициент полусферического излучения
	

	(
	Часовой солнечный угол
	град

	(
	Угол падения
	град

	(
	Широта
	град

	(
	Длина волны
	мкм

	(
	Эффективность коллектора (КПД), по отношению к T(m 
	

	((
	Эффективность коллектора (КПД) при нулевых потерях (( при T(m = 0), по отношению к T(m
	

	(
	Постоянная Стефана-Больцмана
	Втм-2К-4

	(
	Плотность жидкости теплоносителя
	кгм-3

	(
	Постоянная времени коллектора
	с

	(c
	Коэффициент пропускания
	

	((()e
	Эффективное произведение коэффициента поглощения и коэффициента пропускания
	

	((()ed
	Эффективное произведение коэффициента поглощения и коэффициента пропускания для диффузной солнечной радиации
	

	((()en
	Эффективное произведение коэффициента поглощения и коэффициента пропускания для прямой солнечной радиации при вертикальном падении солнечного излучения
	

	((()e(
	Эффективное произведение коэффициента поглощения и коэффициента пропускания для прямой солнечной радиации с углом падения (
	


ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

Идентификационный номер солнечного коллектора №:……………………………

Испытания проведены…………………………………………………………...

Адрес………………………………………………………………………………...

Дата…………….…..Тел……………………Факс…………….Телекс…………...

A.2 Описание солнечного коллектора

A.2.1 Название производителя и………………………………………………..
модель солнечного коллектора…………………………………………...
A.2.2 Солнечный коллектор

Тип:

Плоский□            Вакуумный трубчатый□     Другой□

Общая площадь……………………………………………………………м2

Площадь апертур.…………………………………………………………м2
Площадь ПП.………………………………………………………………м2
Число покрытий:…………………………………………………………….
Материал покрытия:…………………………………………………………
Толщина покрытия:………………………………………………………мм
Число труб или каналов:…………………………………………………….
Диаметр трубы или размеры канала:……………………………………мм
Шаг трубы или канала:…………………………………………………..мм
A.2.3 Теплоноситель

Тип:

Вода□                           Масло□                                  Другой□

Указания (дополнения и т.д.):……………………………………………
Альтернативный теплоноситель:…………………………………………...
A.2.4 Абсорбер


Материал:……………………………………………………………….
Обработка поверхности:……………………………………………….
Тип конструкции:……………………………………………………….
Количество жидкости:…………………………………………………л
Вес нетто:………………………………………………………………кг
Размеры:……………………………………………………………….мм
A.2.5 Теплоизоляция и обшивка


Толщина теплоизоляции:……………………………………………..мм
Материал изоляции:………………………………………………………
Материал обшивки:……………………………………………………….
Полная масса коллектора без жидкости:……………………………..мм
Габаритные размеры:………………………………………………….мм
Размеры апертуры:…………………………………………………….мм
Материал уплотнителя:…………………………………………………
A.2.6 Ограничения


Максимальная температура эксплуатации:……………………………ºС
Максимальное давление:……………………………………………….Па
Другие ограничения:………………………………………………………
A.2.7 Схематический чертеж коллектора (при необходимости прикрепить отдельную страницу):

A.2.8 Фотография коллектора (при необходимости прикрепить отдельную страницу):

A.2.9 Комментарии к проекту коллектора (при необходимости прикрепить отдельную страницу):
A.2.10 Схематический чертеж монтажа коллектора (при необходимости прикрепить отдельную страницу):
Сообщить любые особенности монтажа 

A.3 Мгновенный КПД
A.3.1 Метод


Установившиеся условия на открытом воздухе □


Установившиеся условия внутри помещения    □

A.3.2 Схема испытательного контура (при необходимости прикрепить отдельную страницу):
A.3.3 Результаты испытания, измеренные и полученные данные:
Широта:……………………….

Долгота:…………………….
Наклон коллектора:………….º

Азимут коллектора:………..

Местное время полудня:…….

Таблица А.1 – Результаты испытания, измеренные данные
	Дата,
ГГ/ММ/ДД
	LT,
ч-мин
	G,
Вт/м2
	Gd/G,
%
	EL,
Вт/м2
	ta,
○C
	u,
м/с
	tin,
○C
	te – tin,
К
	
[image: image53.wmf]m

&

,
кг/с

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Таблица А.2 – Результаты испытания, полученные данные

	Дата,
ГГ/ММ/ДД
	LT,
ч-мин
	tm,
○C
	cf,
Дж/(кг˙К)
	
[image: image54.wmf]Q

&

,
Вт
	
[image: image55.wmf]G

t

t

a

m

-

,
м2К/Вт
	
[image: image56.wmf]G

t

t

a

in

-

,
м2К/Вт
	
[image: image57.wmf]G

h


	
[image: image58.wmf]G

h


	
[image: image59.wmf]A

h


	
[image: image60.wmf]A

h



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


П р и м е ч а н и е – Сообщить о любом высокой температуре при предварительной обработке или процедурах измерения искусственного солнечного излучения.
A.3.4 Кривая мгновенного КПД, основанная на полной площади и   средней температуре теплоносителя
A.3.4.1 Линейная аппроксимация данных
Мгновенное КПД, определенное по 
[image: image61.wmf]G

A

Q

G

G

&

=

h

.

Полная площадь коллектора, используемая для кривой:……………...м2
Расход жидкости, используемый во время испытания:………………кг/с

Площадь ПП:……………………………………………………………...м2
[image: image62.png]Mrsosennuiii
KT %
00 -

8o

wf

20+

L L L n L L
0,02 0,04 0,06 0.08 01 012 01

(t,—1,)/ G, wxBr




Линейная аппроксимация данных: 
[image: image63.wmf]G

t

t

U

a

m

G

G

G

-

-

=

0

h

h



[image: image64.wmf]=

G

0

h

……………………………..


[image: image65.wmf]=

G

U

……………………………… Вт/(м2˙К)
A.3.4.2 Аппроксимация данных второго-порядка
Мгновенное КПД, определенное по 
[image: image66.wmf]G

A

Q

G

G

&

=

h


Полная площадь коллектора, используемая для кривой:……………...м2
Расход жидкости, используемый во время испытания:………………кг/с

Площадь ПП:……………………………………………………………...м2
[image: image67.png]Mrsosennuiii
KT %
00 -

8o

wf

20+

L L L n L L
0,02 0,04 0,06 0.08 01 012 01

(t,—1,)/ G, wxBr




Аппроксимация данных второго-порядка: 
[image: image68.wmf]2

2

1

0

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

-

-

-

=

G

t

t

G

a

G

t

t

a

a

m

G

a

m

G

G

G

h

h

 


[image: image69.wmf]G

0

h

=…………………..

[image: image70.wmf]G

a

1

=…………………..Вт/(м2˙К)


[image: image71.wmf]G

a

2

=…………………..Вт/(м2˙К)
П р и м е ч а н и е – Значение G, используемое для аппроксимации второго порядка равняется 800 В/м2.
A.3.5 Кривая мгновенного КПД, основанная на полной площади и  температуре на входе в коллектор 

A.3.5.1 Линейная аппроксимация данных
Мгновенное КПД, определенное по 
[image: image72.wmf]G

A

Q

G

G

&

=

h


Полная площадь коллектора, используемая для кривой:……………...м2
Расход жидкости, используемый во время испытания:………………кг/с

Площадь ПП:……………………………………………………………...м2
[image: image73.png]Mrnosennbiii
KL %
00 -

80

wf

L L L L n L L
0,02 0.06 0,06 0.08 01 012 0.1

(,—1,)/G, wxBr





Линейная аппроксимация данных: 
[image: image74.wmf]G

t

t

U

a

in

G

G

G

-

-

=

0

h

h



[image: image75.wmf]=

G

0

h

……………………………..


[image: image76.wmf]=

G

U

……………………………… Вт/(м2˙К)
A.3.5.2 Аппроксимация данных второго-порядка

Мгновенное КПД, определенное по 
[image: image77.wmf]G

A

Q

G

G

&

=

h


Полная площадь коллектора, используемая для кривой:……………...м2
Расход жидкости, используемый во время испытания:………………кг/с

Площадь ПП:……………………………………………………………...м2
[image: image78.png]Mrnosennbiii
KL %
00 -

80

wf

L L L L n L L
0,02 0.06 0,06 0.08 01 012 0.1

(,—1,)/G, wxBr





Аппроксимация данных второго-порядка
[image: image79.wmf]2

2

1

0

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

-

-

-

=

G

t

t

G

a

G

t

t

a

a

in

G

a

in

G

G

G

h

h

 


[image: image80.wmf]G

0

h

=…………………..


[image: image81.wmf]G

a

1

=…………………..Вт/(м2˙К)

[image: image82.wmf]G

a

2

=…………………..Вт/(м2˙К)
П р и м е ч а н и е  – Значение G, используемое для аппроксимации второго порядка равняется 800 В/м2.

A.3.6 Кривая мгновенного КПД, основанная на площади металлической поглощающей поверхности и средней температуре теплоносителя

A.3.6.1 Линейная аппроксимация данных
Мгновенное КПД, определенное по 
[image: image83.wmf]G

A

Q

A

A

&

=

h


Площадь ПП , используемая для кривой:……………............................м2
Расход жидкости, используемый во время испытания:………………кг/с

Полная площадь коллектора:………………………………………….....м2
[image: image84.png]Mrnosennbiii
KL %
00 -

80

wf

L L L L n L L
0,02 0.06 0,06 0.08 01 012 0.1

(,—1,)/G, wxBr




Линейная аппроксимация данных: 
[image: image85.wmf]G

t

t

U

a

m

A

A

A

-

-

=

0

h

h



[image: image86.wmf]=

A

0

h

……………………………..


[image: image87.wmf]=

A

U

……………………………… Вт/(м2˙К)
A.3.6.2 Аппроксимация данных второго-порядка

Мгновенное КПД, определенное по 
[image: image88.wmf]G

A

Q

A

A

&

=

h


Площадь ПП , используемая для кривой:……………............................м2
Расход жидкости, используемый во время испытания:………………кг/с

Полная площадь коллектора:………………………………………….....м2
[image: image89.png]Mrsosennuiii
KT %
00 -

8o

wf

20+

L L L n L L
0,02 0,04 0,06 0.08 01 012 01

(t,—1,)/ G, wxBr




Аппроксимация данных второго-порядка:
[image: image90.wmf]2

2

1

0

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

-

-

-

=

G

t

t

G

a

G

t

t

a

a

m

A

a

m

A

A

A

h

h

 


[image: image91.wmf]A

0

h

=…………………..


[image: image92.wmf]A

a

1

=…………………..Вт/(м2˙К)


[image: image93.wmf]A

a

2

=…………………..Вт/(м2˙К)

П р и м е ч а н и е – Значение G, используемое для аппроксимации второго порядка равняется 800 В/м2.

A.3.7 Кривая мгновенного КПД, основанная на площади металлической поглощающей поверхности и температуре на входе в коллектор 

A.3.7.1 Линейная аппроксимация данных
Мгновенное КПД, определенное по 
[image: image94.wmf]G

A

Q

A

A

&

=

h


Площадь ПП , используемая для кривой:……………............................м2
Расход жидкости, используемый во время испытания:………………кг/с

Полная площадь коллектора:………………………………………….....м2
[image: image95.png]Mrsosennuiii
KT %
00 -

8o

wf

20+

L L L n L L
0,02 0,04 0,06 0.08 01 012 01

(t,—1,)/ G, wxBr




Линейная аппроксимация данных: 
[image: image96.wmf]G

t

t

U

a

in

A

A

A

-

-

=

0

h

h



[image: image97.wmf]=

A

0

h

……………………………..


[image: image98.wmf]=

A

U

……………………………… Вт/(м2˙К)

A.3.7.2 Аппроксимация данных второго-порядка

Мгновенное КПД, определенное по 
[image: image99.wmf]G

A

Q

A

A

&

=

h


Площадь ПП , используемая для кривой:……………............................м2
Расход жидкости, используемый во время испытания:………………кг/с

Полная площадь коллектора:………………………………………….....м2
[image: image100.png]Mrnosennbiii
KL %
00 -

80

wf

L L L L n L L
0,02 0.06 0,06 0.08 01 012 0.1

(,—1,)/G, wxBr





Аппроксимация данных второго-порядка:
[image: image101.wmf]2

2

1

0

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

-

-

-

=

G

t

t

G

a

G

t

t

a

a

in

A

a

in

A

A

A

h

h

 


[image: image102.wmf]A

0

h

=…………………..


[image: image103.wmf]A

a

1

=…………………..Вт/(м2˙К)


[image: image104.wmf]A

a

2

=…………………..Вт/(м2˙К)
П р и м е ч а н и е – Значение G, используемое для аппроксимации второго порядка, равняется 800 В/м2.
A.4 Перепад давления

Жидкость:………………………………………………………………….
Температура:……………………………………………………………ºС
[image: image105.png]Hepenax
xapemns,

Maccomstii pacxox, kr/c




A.5 Постоянная времени

τc:………….. c
[image: image106.png]Bpesm, ¢




A.6 Эффективная теплоемкость

С:……..Дж/К
Определение:

Вычисление:………………….







Внутри помещения:………….








На открытом воздухе:………..
П р и м е ч а н и е – Эффективная теплоемкость рассчитывается из измерений tin, ΔT, ta и следующим выражением для испытаний внутри помещения

[image: image107.wmf]1

2

2

1

2

1

2

1

2

1

)

(

m

m

t

t

t

t

t

t

a

in

G

G

f

t

t

Tdt

dt

t

t

U

A

Tdt

c

m

С

-

ú

û

ù

ê

ë

é

D

+

-

-

D

-

=

ò

ò

ò

&


или из измерений tin, ΔT, ta, G и следующим выражением для испытаний на открытом воздухе


[image: image108.wmf]1

2

0

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

)

(

m

m

t

t

t

t

t

t

a

in

G

G

t

t

f

G

G

t

t

Tdt

dt

t

t

U

A

Tdt

c

m

Gdt

A

С

-

ú

û

ù

ê

ë

é

+

-

-

-

=

ò

ò

ò

ò

D

D

&

h


A.7 Угловой коэффициент
	Угол
	0º
	30º
	45º
	60º
	70º

	Kθ
	
	
	
	
	


[image: image109.png]Vraosoit

xospunment

Yroa mazenms, tpanycst





Приложение Б
(справочное)

Характеристики солнечного коллектора

Б.1 Общее
Тепловая характеристика плоского солнечного коллектора, работающего в установившихся условиях, может быть выражена и как функция от среднего значения температуры теплоностителя tm, и как функция температуры на входе в коллектор tin. Более того, общая площадь коллектора или площадь ПП может быть использована в качестве относительной площади для теплопроизводительности коллектора.

Б.1.1 Базовые выражения, использующие среднюю температуру коллектора
Тепловая характеристика плоского коллектора, работающего в установившихся условиях, как функция от среднего значения температуры tm и общей площади коллектора AG может быть описана следующим отношением

[image: image110.wmf](

)

(

)

a

m

L

e

G

t

t

U

F

G

F

A

Q

-

-

=

'

'

ta

&





(Б.1)
или может быть выражена через единицы измеренных параметров

[image: image111.wmf]G

in

e

f

G

A

t

t

c

m

A

Q

-

=

&

&

.




 (Б.2)
Таким образом теплопроизводительность можно представить в виде следующего выражения

[image: image112.wmf](

)

(

)

G

A

t

t

c

m

G

t

t

U

F

G

F

A

Q

G

in

e

f

a

m

L

e

G

G

-

=

-

-

=

-

&

&

'

'

ta

h

.
 
(Б.3)
Выражение Б.3 отображает, что если КПД для солнечного коллектора нанести графически по отношению к (tm – ta)/G, тогда получится прямая линия, говорящая о том, что UL – константа. Наклон этой линии будет равняться F’UL и пересечение с осью y будет равно F’((()e .

В действительности UL не постоянна, но является функцией температуры ПП и окружающих погодных условий. Хотя выражение Б.3 может быть достаточным для большинства солнечных коллекторов, некоторые коллектора могут потребовать использования уравнений более высокого порядка чтобы объяснить данные эффекты. Было выдвинуто предложение, чтобы изменчивость UL лучше представлять линейным отношением приведенным к (tm – ta). Таким образом получаем

[image: image113.wmf](

)

a

m

L

t

t

c

b

U

F

-

+

=

'

 ,



(Б.4)
где b и c – коэффициенты, уравнение Б.1 становится

[image: image114.wmf](

)

(

)

(

)

2

'

a

m

a

m

e

G

t

t

c

t

t

b

G

F

A

Q

-

-

-

-

=

ta

&

 


(Б.5)
или в единицах КПД


[image: image115.wmf](

)

(

)

(

)

G

t

t

c

G

t

t

b

F

a

m

a

m

e

G

2

'

-

-

-

-

=

ta

h

 


(Б.6)
В случае уравнения Б.6, если значения КПД нанести графически относительно (tm – ta)/G получится кривая второго порядка. Уравнения Б.3 и Б.6 записываются опять в форме совместимой с символами, приведенными в A.1.
Относительно tm и AG выражения для мгновенного теплового КПД:

[image: image116.wmf](

)

(

)

G

t

t

U

F

G

F

a

m

L

e

G

-

-

=

'

'

ta

h




 (Б.7)
или

[image: image117.wmf](

)

(

)

2

2

1

'

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

-

-

-

=

G

t

t

G

a

G

t

t

a

F

a

m

G

a

m

G

e

G

ta

h

.

(Б.8)
Относительно среднего значения температуры теплоносителя tm и площади ПП AA, уравнения для мгновенного теплового КПД могут быть легко выражены из уравнений Б.7 и Б.8, при условии что 

[image: image118.wmf]A

G

G

A

A

A

h

h

=

 
.



(Б.9)
Б.1.2 Базовые выражения, использующие температуру на входе в коллектор
Тепловая характеристика плоского коллектора, работающего в установившихся условиях как функция от температуры на входе в коллектор tin и общей площади коллектора AG может быть описана следующим отношением:

[image: image119.wmf](

)

(

)

a

in

L

R

e

R

G

t

t

U

F

G

F

A

Q

-

-

=

ta

&




(Б.10)
или выраженной через единицы измеренных параметров, приведенных в Б.2

[image: image120.wmf]G

in

e

f

G

A

t

t

c

m

A

Q

-

=

&

&

.
Таким образом теплопроизводительность может быть представлена выражением

[image: image121.wmf](

)

G

A

t

t

c

m

G

t

t

U

F

F

G

A

Q

G

in

e

f

a

in

L

R

e

R

G

G

-

=

-

-

=

=

&

&

ta

h


 .

(Б.11)
Выражение Б.11 отображает, что если КПД для солнечного коллектора нанести графически по отношению к (tin – ta)/G, тогда  получится прямая линия, говорящая о том, что UL – константа. Наклон этой линии будет равняться FRUL и пересечение с осью y будет равно FR((()e .
Как было отмечено в Б.1.1, что UL не постоянна, но является функцией температуры ПП и окружающих погодных условий. Методика, соответствующая той, что используется в Б.1.1, помогает выразить мгновенный КПД ηG с уравнением второго порядка.
Относительно tin и AG выражения для мгновенного теплового КПД

[image: image122.wmf](

)

G

t

t

U

F

F

a

in

L

R

e

R

G

-

-

=

ta

h


 


(Б.12)
и

                 
[image: image123.wmf](

)

2

2

1

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

-

-

-

=

G

t

t

G

a

G

t

t

a

F

a

in

G

a

in

G

e

R

G

ta

h

.
 


(Б.13)
Относительно температуры на входе в коллектор tm и площади ПП AA, уравнения для мгновенного теплового КПД могут быть легко выражены из уравнений Б.12 и Б.13, при условии что

[image: image124.wmf]A

G

G

A

A

A

h

h

=

. 




(Б.14)
Б.1.3 Преобразование данных испытания тепловой характеристики

Мгновенный тепловой КПД коллектора, в единицах средней температуры коллектора tm и общей площади коллектора AG  в линейном виде описывается уравнением Б.7

[image: image125.wmf](

)

G

t

t

U

F

G

F

a

m

L

e

G

-

-

=

'

'

ta

h

.
В единицах температуры на входе коллектора tin и общей площади коллектора AG в соответствующем линейном виде описывается уравнением Б.12 для мгновенного КПД

[image: image126.wmf](

)

G

t

t

U

F

F

a

in

L

R

e

R

G

-

-

=

ta

h

.
Если расход теплоносителя m известен, тогда, предполагая, что температура жидкости, проходящей через коллектор, увеличивается линейно, то пересечение с осью y FR((()e наклон FRUL уравнения Б.12 относится к соответствующим значениям F’UL и F’((()e уравнения Б.7 следующим образом

[image: image127.wmf](

)

(

)

ú

ú

ú

û

ù

ê

ê

ê

ë

é

+

=

2

'

'

L

e

e

R

U

F

F

F

z

z

ta

ta

 ,



(Б.15)

[image: image128.wmf]ú

ú

ú

û

ù

ê

ê

ê

ë

é

+

=

2

'

'

L

L

L

R

U

F

U

F

U

F

z

z

 ,




(Б.16)
где


[image: image129.wmf]G

f

A

c

m

&

-

z

.
Выражения Б.15 и Б.16 могут быть использованы, чтобы преобразовать один набор характеристик в другой.
Б.2 Постоянная времени коллектора
Пример основного уравнения плоского солнечного коллектора при переходном процессе

[image: image130.wmf](

)

(

)

(

)

in

e

G

f

a

m

L

e

G

m

t

t

A

c

m

t

t

U

F

G

F

dt

A

dt

С

-

-

-

-

=

&

'

'

ta


.
(Б.17)
Если солнечное излучение G или температура жидкости на входе в коллектор tin внезапно изменятся, а затем станут постоянными, и если ((()e, UL, ta, m и cf могут считаться постоянными в период переходного процесса, и если степень изменения температуры теплоносителя на выходе со временем относиться к степени изменения средней температуры теплоносителя со временем, тогда

[image: image131.wmf]dt

dt

K

dt

dt

e

m

=

 ,




(Б.18)
где

[image: image132.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

=

1

'

'

R

G

L

f

F

F

A

U

F

c

m

K

&

,
уравнение Б.17 может быть решено, для того, чтобы получить зависимость температуры теплоносителя на выходе от времени

[image: image133.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

=

-

-

-

-

-

-

-

-

t

KC

c

m

in

initial

e

G

f

a

m

L

e

in

t

e

G

f

a

m

L

e

f

e

t

t

A

c

m

t

t

U

F

G

F

t

t

A

c

m

t

t

U

F

G

F

&

&

&

,

,

'

'

'

'

ta

ta

 .
(B.19)
Величина 
[image: image134.wmf]f

c

m

KC

&

/

 является постоянной времени.
П р и м е ч а н и е – Выражения, приведенные в настоящем разделе, выражены в единицах tm и AG. Они могут быть представлены через tin и/или AG. Методы для преобразования из одних единиц в другие предоставлены в Б.1.
Б.3 Диффузная (рассеянная) радиация
Влияние рассеянного излучения на КПД коллектора зависит от типа покрытия коллектора и ее пропускных характеристик. Значение коэффициента пропускания рассеянной радиации ниже, чем для прямой солнечной радиации в большинстве коллекторов, и поэтому КПД коллектора уменьшается с увеличением диффузного излучения.
Б.4 Воздействие угла падения 
Коэффициент пропускания покрытия плоского коллектора уменьшается, когда угол падения (угол между падающим лучом и перпендикулярной ему поверхностью) увеличивается. Данный эффект, являющийся результатом оптических свойств материала покрытия коллектора, может быть усилен при затенении ПП при малых углах падения, и как следствие является результатом уменьшения КПД коллектора, при увеличении углов падения.

Б.5 Эквивалентное нормальное солнечное излучение 
Для целей моделирования систем солнечного теплоснабжения, характеристика коллектора часто представляется в виде:

[image: image135.wmf](

)

[

]

a

m

d

od

b

ob

G

t

t

U

G

G

K

A

Q

-

-

+

=

h

h

q

&

, 


(Б.20)
где ηob и ηod значения F’((()e для прямого и диффузного солнечного излучения соответственно, и прямое излучение Gb и диффузное излучение  Gd рассчитываются для каждого временного интервала модели.
Аналогичный подход может быть применен и к испытаниям на открытом воздухе, где обычно существует некоторое количество рассеянного излучения. Однако, при испытании коллектора можно достичь значение углового коэффициента равному единице, при передвижении коллектора, как описано в 5.4.

Если известны оптические свойства коллектора, то можно вывести простую характеристику производительности коллектора, из испытания при различных значениях диффузной и прямой радиации, путем вычисления эквивалентной нормальной радиации G’n для каждой испытательной точки, используя отношение

[image: image136.wmf](

)

(

)

(

)

en

d

ed

b

e

n

G

G

G

ta

ta

ta

q

+

=

'

 
,


(Б.21)
где ((()e( , ((()ed , ((()en  – эффективное произведение коэффициента поглощения и коэффициента пропускания для прямой солнечной радиации с углом падения θ, для диффузной солнечной радиации и для прямой солнечной радиации при вертикальном падении солнечного излучения соответственно.
          Данный подход до сих пор не адаптирован для коллекторов, у которых угловой коэффициент не может быть подсчитан из оптических свойств их компонентов и поэтому требуется уделить отдельное внимание данному моменту.
П р и м е ч а н и е – Выражения, приведенные в настоящем разделе, выражены в единицах tm и AG. Они могут быть представлены через tin и/или AG. Методы для преобразования из одних единиц в другие предоставлены в Б.1.

Б.6 Воздействие ветра
Конвективные тепловые потери коллектора увеличиваются по нелинейному закону в зависимости от скорости ветра, и воздействие ветра велико на с коллекторы с однослойным остеклением с высоким коэффициентом тепловых потерь. При очень низких скоростях ветра, будет создаваться изолирующий слой теплового воздуха и тепловые потери будут уменьшаться. По этой причине рекомендуется, чтобы при испытании коллектора скорость воздушного потока составляла более 2 м/с. 
Приложение В
(справочное)

Солнечный спектр
	Процент
	λk,
мкм
	Процент
	λk,
мкм
	Процент
	λk,
мкм
	Процент
	λk,
мкм

	0,50
	0,3326
	25,50
	0,5453
	50,50
	0,7269
	75,50
	1,0305

	1,50
	0,3550
	26,50
	0,5517
	51,50
	0,7357
	76,50
	1,0440

	2,50
	0,3723
	27,50
	0,5582
	52,50
	0,7143
	77,50
	1,0598

	3,50
	0,3365
	28,50
	0,5648
	53,50
	0,7526
	78,50
	l,0762

	4.50
	0,3987
	29,50
	0,5714
	54,50
	0,7622
	79,50
	1,0952

	5,50
	0,4081
	30.50
	0,5783
	55,50
	0,7726
	80,50
	1,1350

	6,50
	0,4168
	31.50
	0,5852
	56,50
	0,76118
	31,50
	1,1711

	7,50
	0.4256
	32,50
	0,5921
	57,50
	0,7909
	82,50
	1,1946

	3,50
	0,4342
	33.50
	0,5990
	58,50
	0,7999
	83,50
	1,2168

	9,50
	0,4422
	34,50
	0,6060
	59,50
	0,8102
	84,50
	1,2390

	10,50
	0,4193
	35,50
	0,6129
	60,50
	0,8214
	85,50
	1,2614

	11,50
	0,4557
	36,50
	0,6197
	61.50
	0,3331
	80,50
	1,2837

	12,50
	0,4621
	37,50
	0,6266
	62,50
	0,8436
	87,50
	1,3117

	13,50
	0,4684
	38,50
	0,6335
	63,50
	0,8540
	89,50
	1,4535

	14,50
	0,4746
	39,50
	0,6405
	64,50
	0,8643
	89,50
	1,5189

	15,50
	0,4809
	40,50
	0.6475
	65,50
	0.8748
	90,50
	1,5560

	16,50
	0,4872
	41,50
	0,6546
	66,50
	0,8860
	91,50
	1,5554

	17,50
	0,4936
	42.50
	0,6617
	67.50
	0,8979
	92,50
	1,6375

	18,50
	0,5001
	43,50
	0,6688
	68,50
	0,9107
	93,50
	1,6814

	19,50
	0,5065
	44,50
	0,6766
	69,50
	0,9252
	94,50
	1,7324

	20,50
	0.5129
	45,50
	0,6846
	70,50
	0,9526
	95,50
	1,9764

	21,50
	0,5194
	46,50
	0,6926
	71,50
	0,9732
	96,50
	2,1167

	22,50
	0,5259
	47,50
	0,7007
	72,50
	0,9886
	97,50
	2,2471

	23,50
	0,5324
	48,50
	0,7089
	73,50
	1,0027
	98,50
	2,4182

	24,50
	0,5388
	49,50
	0,7175
	74,50
	1,0166
	99,50
	3,6371


Приложение Г
(справочное)

Свойства воды

Таблица Г.1 – Свойства воды

	Температура,
ºС
	Плотность ρ,
103 (кг/м3)
	Теплоемкость сf,
кДж/(кг К)
	Коэффициент кинематической вязкости ν,
10-6 (м2/с)
	Коэффициент динамической вязкости μ,
10-6 (Нс/м2)

	5
	0,9999
	4,204
	1,5010
	1501

	10
	0,9997
	4,193
	1,3000
	1300

	15
	0,9990
	4,186
	1,1370
	1136

	20
	0,9982
	4,183
	1,0040
	1002

	25
	0,9970
	4,181
	0,8927
	890

	30
	0,9956
	4,179
	0,8005
	797

	35
	0,9940
	4,178
	0,7273
	718

	40
	0,9922
	4,179
	0,6561
	651

	45
	0,9902
	4,181
	0,5999
	594

	50
	0,9881
	4.182
	0,5505
	544

	55
	0,9852
	4,183
	0,5085
	501

	60
	0,9833
	4,185
	0,4709
	463

	65
	0,9804
	4,188
	0,4386
	430

	70
	0,9775
	4,191
	0,4092
	400

	75
	0,9747
	4,194
	0,3837
	374

	80
	0,9718
	4,198
	0,3612
	351

	85
	0,9690
	4,203
	0,3406
	330

	90
	0,9653
	4,208
	0,3222
	311

	95
	0,9615
	4,213
	0,3058
	294


Приложение Д
(справочное)

Измерение эффективной теплоемкости

Д.1 Испытательная установка
Коллектор укреплен в соответствии с рекомендациями раздела 5 и соединен с испытательным контуром для измерения теплоемкости.

Измерения эффективной теплоемкости могут быть выполнены в закрытом помещении, где измерены только теплопотери. Также измерения могут быть сделаны на открытом воздухе в установившихся условиях чистого неба, или в искусственном источнике солнечной радиации.

Д.2 Методика испытания внутри помещения 
Жидкий теплоноситель циркулирует от вершины до основания коллектора с постоянной температурой на входе, с величиной расхода, подобной той , что используется для испытания КПД коллектора, пока не будут достигнуты установившиеся условия.

Температура на входе должна подняться быстро примерно до 10 K, и измерения производятся непрерывно до достижения установившихся условий. Этот процесс выполняется четыре раза и вычисляется  среднеарифметическое значение эффективной теплоемкости.

Д.2.1 Измерения 
Измеряются следующие величины:

- массовый расход жидкого теплоносителя;

- температура жидкости теплоносителя на входе коллектора;

- температура жидкости теплоносителя на выходе коллектора;

- температура окружающего воздуха.

П р и м е ч а н и е – Когда испытывается коллектор, имеющий низкую теплоемкость, частота выборки, для измерения температуры жидкости, должна быть больше, чем обычно используемая для испытаний КПД коллектора для того, чтобы исследовать переходный режим коллектора.

Д.2.3 Вычисление эффективной теплоемкости

Переходный режим коллектора между двумя внутренними установившимися режимами 1 и 2 представлен следующим уравнением
 
[image: image137.wmf](

)

a

m

G

G

f

m

t

t

U

A

T

c

m

dt

dt

С

-

-

-

=

D

&

 ,



(Д.1)

где

ΔT = (te – tin ) (отрицательный),
tin и te – температуры жидкости теплоносителя на входе и выходе коллектора, соответственно, под новым направлением потока жидкости теплоносителя.

Интегрируя уравнение за период между этими двумя установившимися режимами дает

 
[image: image138.wmf](

)

(

)

ò

ò

-

-

D

=

-

2

1

2

1

1

2

t

t

a

m

G

G

t

t

f

m

m

dt

t

t

U

A

Tdt

c

m

t

t

С

&

.

 (Д.2)

Поскольку 


[image: image139.wmf]2

T

t

t

in

m

D

=

,
(tm – ta) может быть выражено как

 
[image: image140.wmf](

)

2

T

t

t

t

t

a

in

a

m

D

+

-

=

-

. 



(Д.3)

Объединение вышеупомянутых уравнений, и его преобразование, дает следующее уравнение для теплоемкости коллектора

[image: image141.wmf](

)

1

2

2

1

2

1

2

1

2

1

m

m

t

t

t

t

a

m

G

G

t

t

f

t

t

Tdt

dt

t

t

U

A

Tdt

c

m

С

-

ú

û

ù

ê

ë

é

D

+

-

-

D

-

=

ò

ò

ò

&

. 

(Д.4)
П р и м е ч а н и е – Выражения, приведенные в данном разделе, выражены в единицах tm и AG. Они могут быть представлены через tin и/или AG. Методы для преобразования из одних единиц в другие предоставлены в Б.1.

Д.2.3 Определение эффективной теплоемкости по экспериментальным данным
Из результатов испытаний (tin – ta) и [image: image143.png]AT



 представляются, как функция времени. Области под кривыми, между этими двумя установившимися режимами соответственно

[image: image144.wmf](

)

ò

-

2

1

t

t

a

m

dt

t

t

 и 
[image: image145.wmf]ò

D

2

1

t

t

Tdt

.
Коэффициент теплопередачи UG коллектора, возможно, уже определить в течение измерения теплопотерь коллектора внутри помещения. Однако, AGUG может быть получен непосредственно из двух установившихся режимов, следовательно в установившемся режиме

[image: image146.wmf](

)

a

m

G

G

f

t

t

U

A

T

c

m

-

-

D

-

=

&

0

.
Таким образом


[image: image147.wmf]a

m

f

G

G

t

t

T

c

m

U

A

-

D

-

=

&

, 



(Д.5)

AGUG рассчитывается для обоих установившихся режимов, и вычисляется среднее арифметическое значение.

Значение эффективной теплоемкости определяется путем включения этого экспериментального значения в уравнении Д.4.

П р и м е ч а н и е – Выражения, приведенные в настоящем разделе, выражены в единицах tm и AG. Они могут быть представлены через tin и/или AG. Методы для преобразования из одних единиц в другие предоставлены в Б.1.

Д.3 Методика испытаний на открытом воздухе или в искусственном источнике солнечного излучения
Жидкость циркулирует с постоянной температурой и величиной расхода, подобной для испытания КПД коллектора, пока не достигаются установившиеся условия. Апертура коллектора должна быть экранирована от солнечного излучения (естественного или искусственного) посредством солнечно- отражающего покрытия.

Покрытие удаляется и непрерывно производятся измерения, пока не будут снова достигнуты установившиеся условия. Этот процесс выполняется четыре раза и выводится среднее арифметическое значение эффективной теплоемкости.

Производятся измерения, описанные в Д.2.2. Кроме того, измеряется солнечная радиация (естественная или искусственная) G.

Переходный режим коллектора между двумя установившимися режимами 1 и 2 представлен следующим уравнением


[image: image148.wmf](

)

a

m

G

G

f

G

G

m

t

t

U

A

T

c

m

A

dt

dt

С

-

-

D

-

-

=

&

0

h

 


(Д.6)

где, как и в Д.2.2,

ΔT = (tin – te)  (положительный).
Интегрирование уравнения Д.6 за период между этими двумя установившимися режимами дает следующее уравнение для теплоемкости коллектора
 
[image: image149.wmf](

)

1

2

0

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

m

m

t

t

t

t

a

in

G

G

t

t

f

t

t

G

G

t

t

Tdt

dt

t

t

U

A

Tdt

c

m

Gdt

A

С

-

ú

û

ù

ê

ë

é

D

+

-

-

D

-

=

ò

ò

ò

ò

&

h

 .
(Д.7)

Из результатов испытаний (tin – ta), ΔT и G представляются, как функция времени. Области под кривыми, между этими двумя установившимися режимами соответственно

[image: image150.wmf](

)

ò

-

2

1

t

t

a

in

dt

t

t

, 
[image: image151.wmf]ò

D

2

1

t

t

Tdt

 и 
[image: image152.wmf]ò

2

1

t

t

Gdt

.
Пересечение оси y происходит в  η0G, а градиент UG линейной формы мгновенного КПД ηG известен из испытания.

Значение для эффективной теплоемкости определяется путем включения этого экспериментального значения в уравнении Д.7.

Приложение Е
(справочное)

Двухосный угловой коэффициент

Известно, что для многих коллекторов (τα)e не симметрично относительно угла падения. Строгое рассмотрение оптического отклика приводит к тому, что угловой коэффициент зависит в сложной форме и от обычного угла падения и от угла азимута в плоскости апертуры. Определение этого двухосного углового коэффициента для каждого проекта коллектора является утомительной и трудоемкой задачей, как аналитически, так и экспериментально. Для случаев коллектора с параболоцилиндрическим концентратором и для вакуумного коллектора, существует два взаимноперпендекулярных направления симметрии – одно параллельно продольной оси ПП, другое перпендикулярно продольной оси ПП. Получается, что Kθ может быть выражен, как простое произведение двух независимых угловых коэффициентов, каждый из которых взят  для взаимноперпендекулярных направлениях симметрии (для Γ и Ω , см. рисунок Е.1). Таким образом,

[image: image153.wmf](

)

(

)

G

W

2

1

K

K

K

=

q

. 




(Е.1)

Другое возможное выражение для вакуумных коллекторов

[image: image154.wmf](

)

(

)

Y

W

2

1

K

K

K

=

q

 .




(Е.2)

K2(Ψ) лучше всего измеряется при эффекте отражения Френеля, который появляется когда лучи не перпендикулярные оси трубок коллектора.
Угловой коэффициент рассеянного излучения, может быть показан через изотропное рассеянное излучение
 
[image: image155.wmf](

)

(

)

ò

ò

=

2

0

2

2

2

0

1

cos

cos

4

p

p

p

Y

Y

Y

W

W

W

d

K

d

K

K

d

. 


(Е.3)

Выражение Е.3 может быть получено и численно и аналитически, если известны аналитические коэффициенты корреляции K1 и K2.
Мгновенная полезная энергия, полученная от коллектора, может быть определена (к примеру), если использовать линейную форму уравнения КПД, т.е.
 
[image: image156.wmf](

)

[

]

a

m

d

od

b

ob

G

t

t

U

G

G

K

A

Q

-

-

+

=

h

h

q

&

. 


(Е.4)
[image: image157.png]Teprenaexyasp

B [

I,

Q AN i\i\\\&\

\\\





Рисунок Е.1 – Углы, используемые при определении двухосного углового коэффициента (плоскость EOS совпадает с плоскостью апертуры коллектора)
Библиография

	[1] 
	ИСО 9806-2:1995 (ISO 9806-2:1995)              
	Установки солнечные тепловые и их компоненты Методы испытаний солнечных коллекторов. Часть 2. Процедуры квалификационных испытаний 
(Test methods for solar collectors. Part 2. Qualification test procedures)



	[2] 
	ИСО 9806-3:1995      (ISO 9806-3:1995)              
       
	Установки солнечные тепловые и их компоненты.  Методы испытаний солнечных коллекторов. Часть 3. Тепловые характеристики, включая перепад давления, неостекленных коллекторов с жидким теплоносителем (передача только значимых количеств тепла) 
(Test methods for solar collectors. Part 3.Thermal performance of unglazed liquid heating collectors (sensible heat transfer only) including pressure drop)

	[3] 
	ИСО 9846:1993

(ISO 9846:1993)


	Энергия солнечная. Калибрование пиранометра с использованием пергелиометра 
(Solar energy.  Calibration of a pyranometer using a pyrheliometer)

	[4] 
	ИСО 9847:1992

(ISO 9847:1992)
	Энергия солнечная. Поверка полевых пиранометров путем сравнения с эталонным пиранометром 
(Solar energy. Calibration of field pyranometers by comparison to a reference pyranometer)


	[5] 
	



УДК 620.91:644.001.4:006.354       ОКС 27.160
Ключевые слова: Коллекторы солнечные, методы испытаний, протокол испытаний, остекленные коллекторы с жидким теплоносителем, тепловая характеристика
	








время








� Коллимация – инструментальная ошибка в установке оптических приборов вследствие отклонения от перпендикулярности оси вращения трубы к ее оптической оси.





90
3

_1483948756.unknown

_1483960351.unknown

_1483962392.unknown

_1483963373.unknown

_1484038371.unknown

_1484123314.unknown

_1486284176.unknown

_1486284430.unknown

_1486284443.unknown

_1484123558.unknown

_1484123207.unknown

_1484029936.unknown

_1484031898.unknown

_1484032828.unknown

_1484032866.unknown

_1484032929.unknown

_1484032794.unknown

_1484030690.unknown

_1484030845.unknown

_1484030027.unknown

_1484029512.unknown

_1484029929.unknown

_1483964212.unknown

_1483962632.unknown

_1483963302.unknown

_1483963312.unknown

_1483963044.unknown

_1483962477.unknown

_1483962576.unknown

_1483962463.unknown

_1483960623.unknown

_1483960675.unknown

_1483960961.unknown

_1483961316.unknown

_1483960685.unknown

_1483960642.unknown

_1483960657.unknown

_1483960635.unknown

_1483960496.unknown

_1483960553.unknown

_1483960560.unknown

_1483960537.unknown

_1483960469.unknown

_1483960486.unknown

_1483960371.unknown

_1483953911.unknown

_1483959904.unknown

_1483960229.unknown

_1483960285.unknown

_1483960331.unknown

_1483960268.unknown

_1483960128.unknown

_1483960141.unknown

_1483959974.unknown

_1483959544.unknown

_1483959553.unknown

_1483959882.unknown

_1483959547.unknown

_1483958116.unknown

_1483959533.unknown

_1483957982.unknown

_1483950002.unknown

_1483950113.unknown

_1483952835.unknown

_1483953900.unknown

_1483950189.unknown

_1483950056.unknown

_1483950071.unknown

_1483950026.unknown

_1483948948.unknown

_1483949040.unknown

_1483949067.unknown

_1483948998.unknown

_1483948868.unknown

_1483948888.unknown

_1483948857.unknown

_1451059579.unknown

_1451563245.unknown

_1483948031.unknown

_1483948587.unknown

_1483948620.unknown

_1483948698.unknown

_1483948596.unknown

_1483948387.unknown

_1483948413.unknown

_1483948369.unknown

_1451567367.unknown

_1451568296.unknown

_1451568478.unknown

_1451568704.unknown

_1483947997.unknown

_1451568712.unknown

_1451568677.unknown

_1451568698.unknown

_1451568355.unknown

_1451568214.unknown

_1451568230.unknown

_1451568141.unknown

_1451568178.unknown

_1451567991.unknown

_1451565918.unknown

_1451566010.unknown

_1451564210.unknown

_1451060845.unknown

_1451061169.unknown

_1451061743.unknown

_1451562579.unknown

_1451061177.unknown

_1451060985.unknown

_1451061087.unknown

_1451060979.unknown

_1451060305.unknown

_1451060727.unknown

_1451060732.unknown

_1451060565.unknown

_1451060097.unknown

_1451060292.unknown

_1451059685.unknown

_1451054626.unknown

_1451057550.unknown

_1451059196.unknown

_1451059535.unknown

_1451057830.unknown

_1451057519.unknown

_1451057537.unknown

_1451055294.unknown

_1451055338.unknown

_1451055243.unknown

_1451052402.unknown

_1451053154.unknown

_1451054251.unknown

_1451052646.unknown

_1451051879.unknown

_1451052076.unknown

_1451051828.unknown

