ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

|  | Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И | ГОСТ Р - 2016 |
| --- | --- | --- |

Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы

Распределенная генерация

Термины и определения

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Москва

Стандартинформ

2016

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных стандартов Российской Федерации – ГОСТ Р 1.0–2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения»

Сведения о стандарте

- РАЗРАБОТАН Закрытое акционерное общество «Инспекция по контролю технического состояния объектов электроэнергетики» (ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС»)

- ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 16 «Электроэнергетика»

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 2016 г.  №             – ст

полное наименование юридического лица или фамилия и инициалы физического лица, разработавшего стандарт, или информация о том, что стандарт разработан рабочей группой, состоящей из представителей различных юридических лиц

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

наименование закона (регламента)

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок – в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

© Стандартинформ, 2016

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1	Область применения	1

2	Нормативные ссылки	1

3	Общие термины и определения	2

4	Термины и определения, относящиеся к элементам системы генерирования электрической энергии	6

5	Термины и определения, относящиеся к моделям агрегации и управления объектов распределенной генерации	8

6	Термины и определения, относящиеся к электрическим станциям, сооружениям и оборудованию распределенной генерации	9

6.1	Ветроэнергетика	9

6.2	Солнечная энергетика	10

6.3	Гидроэнергетика, волновая и морская энергетика	11

6.4	Геотермальная энергетика	11

6.5	Водородная энергетика	11

6.6	Топливная энергетика	12

6.7	Энергетика низкопотенциального тепла	12

Приложение А (справочное) Термины и определения

общетехнических понятий, необходимые для пояснения

текста стандарта	14

Приложение Б (справочное)	16

Алфавитный указатель терминов на русском языке	16

Библиография	19

Введение

Установленные в настоящем стандарте термины расположены в систематизированном порядке, отражающем систему понятий данной области знаний.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин.

Нерекомендуемые к применению термины-синонимы приведены в круглых скобках после стандартизованного термина и обозначены пометкой «Нрк».

Термины-синонимы без пометки «Нрк» приведены в качестве справочных данных и не являются стандартизованными.

Заключенная в круглые скобки часть термина может быть опущена при использовании термина в документах по стандартизации.

Наличие квадратных скобок в терминологической статье означает, что в нее включены два (три, четыре и т.п.) термина, имеющие общие терминоэлементы.

В алфавитном указатели данные термины приведены отдельно с указанием номера статьи.

Помета, указывающая на область применения многозначного термина, приведены в круглых скобках светлым шрифтом после термина. Помета не является частью термина.

Приведенные определения можно, при необходимости, изменять, вводя в них производные признаки, раскрывая значения используемых в них терминов, указывая объекты, входящие в объем определяемого понятия. Изменения не должны нарушать объем и содержание понятий, определенных в настоящем стандарте.

В случая, когда в термине содержаться все необходимые и достаточные признаки понятия, определение не приводится и вместо него ставится прочерк.

В стандарте приведены иноязычные эквиваленты стандартизованных терминов на английском языке.

Термины и определения общетехнических понятий, необходимые для понимания текста стандарта, приведены в приложении.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткие формы, представленные аббревиатурой, – светлым, синонимы – курсивом.

- НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

__________________________________________________________________

Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы

Распределенная генерация

Термины и определения

United power system and isolated power systems. Distributed generation.

Terms and definitions.

__________________________________________________________________

- Область применения

Настоящий стандарт устанавливает термины и определения (буквенные обозначения) понятий в области распределенной генерации.

Термины, установленные настоящим стандартом, рекомендуются для применения во всех видах документации и литературы в области распределенной генерации, входящие в сферу действия работ по стандартизации и (или) использующих результаты этих работ.

- Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 19431-84 Энергетика и электрификация. Термины и определения

ГОСТ 24291-90 Электрическая часть электростанции и электрической сети. Термины и определения

ГОСТ 23414–84 Преобразователи электроэнергии полупроводниковые. Термины и определения

ГОСТ Р 51237–98 Нетрадиционная энергетика. Ветроэнергетика. Термины и определения

ГОСТ Р 51238–98 Нетрадиционная энергетика. Гидроэнергетика малая. Термины и определения

ГОСТ Р 51594–2000 Нетрадиционная энергетика. Солнечная энергетика. Термины и определения

ГОСТ Р 51852–2001 (ИСО 3977-1-97) Установки газотурбинные. Термины и определения

ГОСТ Р 54531–2011 Нетрадиционные технологии. Возобновляемые и альтернативные источники энергии. Термины и определения

ГОСТ Р 56188.1 – 2014 Технологии топливных элементов. Часть 1. Терминология

Перечень ссылочных документов в области стандартизации излагают в следующем порядке:

национальные стандарты Российской Федерации;

республиканские стандарты РСФСР;

межгосударственные стандарты;

стандарты СЭВ,

В перечне ссылочных нормативных документов указывают полные обозначения этих документов с цифрами года принятия и их наименования, размещая эти документы в порядке возрастания регистрационных номеров обозначений.

ГОСТ Р 1.5-2004 (подраздел 3.6)

П р и м е ч а н и е – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

- Общие термины и определения

| - распределенная генерация; РГ: Электрогенерирующая система, состоящая из электрических станций (энергоустановок), подключаемых к распределительным, по функциональной принадлежности, сетям номинального напряжения 0.4-220 кВ, имеющая суммарную мощность в точке общего присоединения меньшую или равную 100 МВт (для электрических станций (энергоустановок), использующих в качестве первичного топлива попутные продукты технологического производства, критерий суммарной мощности в точке общего присоединения опускается). |  | distributed generation (DG) |
| --- | --- | --- |
| - объект распределенной генерации; ОРГ: Электрическая станция (энергоустановка), являющаяся составляющей электрогенерирующей системы распределенной генерации. |  | distibuted generation unit |
| - распределенный источник энергии; РИЭ: Энергоустановка из числа электрогенерирующих энергоустановок распределенной генерации, систем накопления электрической энергии, управляемой нагрузки. |  | distributed energy resource (DER) |
| - система накопления электрической энергии; СНЭ: Энергоустановка, предназначенная для преобразования электрической энергии в вид энергии, подходящий для накопления, непосредственного накопления и преобразования обратно в электрическую энергию. |  | electrical energy storage (EES) |
| - регулируемая нагрузка: Нагрузка, электроснабжение которой необходимо в течение части суток и может быть отложено во времени [1]. |  | deferrable load |
| - точка общего присоединения [граница балансовой принадлежности]: Линия раздела объектов электроэнергетики между владельцами по признаку собственности или владения на ином предусмотренном федеральными законами основании, определяющая границу эксплуатационной ответственности между сетевой организацией и потребителем услуг по передаче электрической энергии (потребителем электрической энергии, в интересах которого заключается Договор об оказании услуг по передаче электрической энергии) за состояние и обслуживание электроустановок. |  | point of common coupling (PCC) |
| - точка присоединения энергоустановки [электростанции]: Место физического соединения энергоустановки [электростанции] с электрической сетью. |  | point of connection (POC) |
| - схема выдачи мощности; СВМ: Совокупность основных предварительных технических решений и параметров технологического присоединения строящихся (реконструируемых) генерирующих объектов к объектам электросетевого хозяйства, обеспечивающих выдачу мощности данной электростанции. |  | scheme of power infeed |
| - параллельный режим: Синхронный режим работы связанных энергосистем (электрогенерирующих энергоустановок) [2]. |  | parallel operation |
| - изолированный режим: Устойчивый временный режим работы части энергосистемы, возникающий при делении связанной сети [2]. |  | isolated operation |
| - комбинированный режим: Работа в параллельном режиме с переходом в изолированный на превентивной основе или в момент возникновения аварийного режима в энергосистеме. |  | combined-regime operation |
| - непреднамеренный изолированный режим: Изолированный режим, не являющийся согласованным с субъектом оперативно-диспетчерского управления сети/ центром управления сетями, в котором присутствует переток мощности через точку общего присоединения. |  | unintentional islanding |
| - преднамеренный изолированный режим: См. 3.10 изолированный режим. |  | intentional islanding |
| - защита от непреднамеренного изолированного режима: Защита, предназначенная для фиксации возникновения и ликвидации непреднамеренного изолированного режима. |  | anti-islanding protection (AI) |
| - характеристика функционирования электрогенерирующих агрегатов в режимах снижения напряжения [при возмущениях во внешней сети]: Статическая вольт-секундная характеристика, определяющая зоны обязательного электроснабжения и динамической устойчивости электрогенерирующего агрегата (и собственных нужд последнего) при снижениях напряжения в точке присоединения (в точке общего присоединения). |  | Low Voltage Ride-Through (LVRT) [Fault Ride-Through (FRT)] |
| - когенерация: Производство тепловой энергии, использующейся непосредственно, а также для производства электрической энергии. |  | combined heat and power (CHP) |
| - тригенерация: Производство тепловой энергии, использующейся непосредственно, а также для выработки электрической и отрицательной тепловой энергии (холода). |  | combined cooling, heating and power (CCHP) |
| - объекты распределенной генерации сверхмалой мощности: Объекты распределенной генерации установленной мощностью до 50 кВт. |  |  |
| - объекты распределенной генерации малой мощности: Объекты распределенной генерации установленной мощностью от 50 кВт до 1 МВт. |  |  |
| - объекты распределенной генерации средней мощности: Объекты распределенной генерации установленной мощностью от 1 МВт до 5 МВт. |  |  |
| - объекты распределенной генерации большой мощности: Объекты распределенной генерации установленной мощностью от 5 МВт до 25 МВт. |  |  |
| - объекты распределенной генерации сверхбольшой мощности: Объекты распределенной генерации установленной мощностью выше 25 МВт. |  |  |
| - основной источник электрической энергии: Электроустановка для производства электроэнергии (электростанция), от которого(-ой) осуществляется электроснабжение приемников электрической энергии в нормальном режиме работы. |  |  |
| - резервный источник электрической энергии: Электроустановка для производства электроэнергии (электростанция), включаемая на нагрузку при отключении, перегрузке или выходе из строя основного источника электрической энергии. |  |  |
| - аварийный источник электрической энергии: Электроустановка для производства электроэнергии (электростанция), включаемая на нагрузку при отключении основного и резервного источников электрической энергии. |  |  |
| - прямое присоединение: Физическое присоединение энергоустановки к электрической сети, осуществляемое напрямую или через трансформатор. |  | direct junction |
| - частичная развязка через полупроводниковый двухзвенный преобразователь: Физическое присоединение энергоустановки к электрической сети, осуществляемое полупроводниковый двухзвенный преобразователь в одной из параллельных цепей включения. П р и м е ч а н и е – Под полупроводниковым двухзвенным преобразователем электроэнергии здесь понимается вся последовательность промежуточных звеньев, набор которых может меняться, находящихся между выпрямителем и инвертером, являющихся фиксированными в соответствии с 4.11. |  | partialy-decoupled junction |
| - полная развязка через полупроводниковый двухзвенный преобразователь: Физическое присоединение энергоустановки к электрической сети, осуществляемое через полупроводниковый двухзвенный преобразователь электроэнергии. П р и м е ч а н и е – Под полупроводниковым двухзвенным преобразователем электроэнергии здесь понимается вся последовательность промежуточных звеньев, набор которых может меняться, находящихся между выпрямителем и инвертером, являющихся фиксированными в соответствии с 4.11. |  | fully-decoupled junction |
| - синхронный генератор: Бесколлекторная машина переменного тока, работающая в генераторном режиме, у которой в установившемся режиме отношение частоты вращения ротора к частоте тока в цепи, подключенной к обмотке якоря, не зависит от нагрузки в области допустимых нагрузок. |  | synchronous machine |
| - асинхронный генератор: Бесколлекторная машина переменного тока, работающая в генераторном режиме, у которой отношение частоты вращения ротора к частоте тока в цепи, подключенной к машине, зависит от нагрузок. |  | induction machine |
| - асинхронизированный синхронный генератор: Неявнополюсная синхронная машина с продольно-поперечным возбуждением, работающая в генераторном режиме, у которой обмотки индуктора (ротора) присоединяются к регулируемому преобразователю частоты. |  | asynchronized synchronous machine |
| - первичный двигатель (электрогенерирующий агрегат): Двигатель или турбина, используемая для привода генерирующей электроустановки. |  | prime mover |

| - Термины и определения, относящиеся к элементам системы генерирования электрической энергии (см. ГОСТ 23414) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - полупроводниковый преобразователь электроэнергии: Устройство основанное на применении полупроводниковых приборов, обеспечивающих изменение одного или нескольких параметров электрической энергии (частоты (включая нулевое значение), фазы, числа фаз, напряжения). П р и м е ч а н и е – В определение ранее стандартизованного в ГОСТ 23414–84 термина внесена фаза как один из параметров электрической энергии, который может быть изменен посредством полупроводникового преобразователя энергии. |  | (electronic) (power) converter |  |
| - полупроводниковый выпрямитель: Полупроводниковый преобразователь электроэнергии, предназначенный для преобразования переменного тока в постоянный. |  | rectifier |  |
| - полупроводниковый инвертор: Полупроводниковый преобразователь электроэнергии, предназначенный для преобразования постоянного тока в переменный. |  | inverter |  |
| - полупроводниковый инвертор напряжения: Инвертор, питаемый от источника постоянного тока с преобладающими свойствами источника напряжения [3]. |  | voltage source inverter (voltage fed inverter; a votage stiff inverter) |  |
| - полупроводниковый инвертор тока: Инвертор, питаемый от источника постоянного тока с преобладающими свойствами источника тока [3]. |  | current source inverter (current fed inverter; a current stiff inverte) |  |
| - ведомый полупроводниковый инвертор: Полупроводниковый инвертор, в котором коммутация полупроводниковых приборов осуществляется под действием напряжения, обусловленного внешними по отношению к полупроводниковому инвертору источниками энергии. |  | line-commutated inverter |  |
| - автономный полупроводниковый инвертор: Полупроводниковый инвертор, в котором коммутация полупроводниковых приборов осуществляется под действием напряжения, обусловленного элементами, входящими в состав полупроводникового инвертора. |  | self-commutated inverter |  |
| - обратимый полупроводниковый преобразователь [четырехквадрантный преобразователь]: Полупроводниковый преобразователь электроэнергии, в котором электроэнергия может преобразовываться в обоих направлениях. |  |  |  |
| - регулируемый полупроводниковый преобразователь: Полупроводниковый преобразователь электроэнергии, у которого один или несколько выходных параметров могут изменяться по определенному закону в соответствии с управляющим воздействием. |  |  |  |
| - сетевая коммутация: Внешняя коммутация, при которой коммутирующее напряжение подается от сети. |  | line commutation |  |
| - двухзвенный полупроводниковый преобразователь переменного тока: Полупроводниковый преобразователь переменного тока с промежуточным звеном постоянного тока, осуществляющий сначала выпрямление переменного тока, а затем инвертирование постоянного. |  |  |  |
| - Термины и определения, относящиеся к моделям агрегации и управления объектов распределенной генерации |  |  |
| - виртуальная электростанция: Кластер интеллектуальной электроэнергетической системы, направленный на агрегирование гетерогенных распределенных электрогенерирующих энергоустановок (электростанций), систем накопления электрической энергии и управляемой нагрузки, точки присоединения которых могут находится в разных сетях, в единый элемент электроэнергетической системы, обладающий известными (изменяющимися во времени) эксплуатационными (техническими) и рыночными характеристиками при параллельном режиме работы с электроэнергетической системой. |  | virtual power plant (VPP) |
| - рыночная виртуальная электростанция: Виртуальная электростанция, обеспечивающая участие распределенных источников энергии в операциях на рынках электроэнергии и мощности с максимальными экономическими показателями объектов, входящих в ее состав. |  | commercial virtual power plant (CVPP) |
| - техническая виртуальная электростанция: Виртуальная электростанция, сформированная из распределенных источников энергии, имеющих точки подключения в одной сети и обеспечивающая их участие в управлении режимами электрических сетей (предоставление вспомогательных услуг: генерация реактивной мощности и т.д.), а также оптимизацию участия отдельных элементов, входящих в ее состав, с учетом режимных параметров, конфигурации и имеющихся ограничений локальной сети в каждый момент времени. |  | technical virtual power plant (TVPP) |
| - микроэнергосистема: Часть распределительной сети, имеющая фиксированные границы, включающая нагрузку и распределенные источники энергии, эксплуатационные режимы которых являются управляемыми и скоординированными как в параллельном режиме работы с электроэнергетической системой, так и в изолированном. |  | microgrid |
| - микроэнергосистема конечных потребителей: Микроэнергосистема, управляемая исключительно исходя из интересов конечных потребителей (собственников микроэнрегосистемы или владеющих последней на любом другом законном основании), которая может быть представлена в качестве неуправляемой нагрузки. |  | customer microgrid (true microgrid (μgrid) |
| - системно-ориентированная микроэнергосистема: Микроэнрегосистема, частично/полностью регулируемая в соответствии с требованиями субъекта оперативно-диспетчерского управления сети/центра управления сетями. |  | utility microgrid (community microgrid (milligrid/ mgrid)) |
| - мульти-микроэнергосистема [виртуальная микроэнергосистема]: Совокупность микроэнергосистем, включающая в себя распределенные источники энергии, расположенные в различных точках сети, позволяющая представлять последние в качестве единого регулируемого элемента электроэнергетической системы. |  | multi-microgrid, (virtual microgrid (vgrid)) |

| - Термины и определения, относящиеся к электрическим станциям, сооружениям и оборудованию распределенной генерации (см. ГОСТ 19431, ГОСТ Р 51237, ГОСТ Р 51238, ГОСТ Р 51594, ГОСТ Р 51852, ГОСТ 54531, ГОСТ Р 56188.1) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ветроэнергетика |  |  |
| - ветроэлектрическая станция; ВЭС: Электростанция, состоящая из двух и более ветроэлектрических установок, предназначенная для преобразования энергии ветра в электрическую энергию и передачи ее потребителю. |  | wind electrical power station |
| - ветроэнергетическая установка; ВЭУ: Комплекс взаимосвязанного оборудования и сооружений, предназначенный для преобразования энергии ветра в другие виды энергии (механическую, тепловую, электрическую и др.) |  | wind power plant |
| - ветроэлектрическая установка: Установка, предназначенная для преобразования ветровой энергии в электрическую с помощью системы генерирования электроэнергии. |  | wind electrical plant |
| - гибридная ВЭУ: Системы из ВЭУ и какого-либо другого источника энергии (дизельного, бензинового, газотурбинного двигателя, фотоэлектрических, солнечных коллекторов, установок емкостного, водородного аккумулирования сжатого воздуха и т. п.), используемых в качестве резервного и дополнительного источника электроснабжения потребителей. |  | combine wind system |
| Солнечная энергетика |  |  |
| - солнечная электростанция; СЭС: Электростанция, предназначенная для преобразования энергии солнечного излучения в электрическую энергию. |  | solar power plant |
| - солнечно-топливная электростанция; СТЭС: Электростанция, преобразующая по единой технологической схеме энергию солнечного излучения и химическую энергию топлива в электрическую и тепловую энергию. |  | solar-fuel power plant |
| - солнечный элемент: Преобразователь энергии солнечного излучения в электрическую энергию, выполненный на основе различных физических принципов прямого преобразования. |  | solar cell |
| - солнечный фотоэлектрический элемент: Солнечный элемент, построенный на основе фотоэффекта. |  | solar photovoltaic cell |

| Гидроэнергетика, волновая и морская энергетика |  |  |
| --- | --- | --- |
| - малая гидроэлектростанция; малая ГЭС; МГЭС: ГЭС с установленной мощностью от 100 до 30000 кВт |  | small hydroelectric power plant |
| - микрогидроэлектростанция; микроГЭС; МкГЭС: ГЭС с установленной мощностью до 100 кВт. |  | micro hydroelectric power plant |
| - приливная электростанция: Гидроэлектростанция, использующая энергию морских приливов и отливов [4]. |  | tidal hydroelectric power plant |
| - океанская тепловая станция: Станция, вырабатывающая электроэнергию за счет разности температур океанских вод. |  | ocean heat power plant |
| - волновая электростанция: – |  | wave power plant |
| - малая гидроэнергетическая установка; МГЭУ: Гидроэнрегетическая установка номинальной мощностью до 10000 кВт. |  | small hydropower plant |
| Геотермальная энергетика |  |  |
| - геотермальная электростанция; ГеоЭС: Электростанция, которая вырабатывает электрическую энергию из тепловой энергии подземных источников. |  | geothermal power plant |
| Водородная энергетика |  |  |

| - энергетическая система на топливных элементах: Генератор, использующий модуль топливных элементов для выработки электрической энергии и тепла. |  | fuel cell power system |
| --- | --- | --- |
| - гибридная (комбинированная) система на основе топливных элементов/аккумуляторной батареи: Энергетическая система на топливных элементах в сочетании с аккумуляторной батареей для генерирования электроэнергии. |  | fuel cell/battery hybrid system |
| - гибридная (комбинированная) система на основе топливных элементов/газовой турбины [гибридная (комбинированная) система на основе топливных элементов с газовой турбиной]: Энергетическая система, основанная на интеграции высокотемпературных топливных элементов и газовой турбины. |  | fuel cell/gas turbine system (fuel cell gas turbine hybrid system) |
| - система комбинированной (когенеративной) генерации электроэнергии и тепла на основе топливных элементов: Энергетическая система на топливных элементах, которая предназначена для подачи электрической и тепловой энергии внешнему пользователю. |  | fuel cell cogeneration system |
| - топливный элемент; ТЭ: Электрохимическое устройство (гальваническая ячейка, вырабатывающее электроэнергию за счет окислительно-восстановительных превращений реагентов, поступающих извне. П р и м е ч а н и е – Эквивалент на английском языке изменен в данном стандарте по сравнению с ГОСТ Р 56188.1-2014. |  | fuel cell |

Топливная энергетика

| - газотурбинная установка, ГТУ: Газотурбинный двигатель и все основное оборудование, необходимое для генерирования энергии в полезной форме. |  | gas turbine plant |
| --- | --- | --- |

| - микротурбина: Газотурбинный электрогенерирующий агрегат высокой скорости вращения с частотой генератора, соответствующей скорости вращения турбины. |  | microturbine |
| --- | --- | --- |
| Энергетика низкопотенциального тепла |  |  |
| - башенная аэродинамическая электростанция; БАДЭС: Электростанция, в которой с помощью низкопотенциального тепа в вытяжной башне создается воздушный поток, энергия которого с помощью ветрового колеса, соединенного с генератором, преобразуется в электричество. |  | updraft tower power station |

Приложение А (справочное)

Термины и определения общетехнических понятий, необходимые для пояснения текста стандарта

(см. ГОСТ 24291,  ГОСТ 19431)

| А.1 электроэнергетическая система; энергосистема: Совокупность электрических станций, электрических сетей и энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, связанных общностью режима в непрерывном процессе производства, передачи, распределения и потребления электрической энергии в условиях централизованного оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике. |  |  |
| --- | --- | --- |
| А.2 электрическая сеть: Совокупность подстанций, распределительных устройств и соединяющих их линий электропередачи, предназначенная для передачи и распределения электрической энергии. |  | electrical power network |
| А.3 электрогенерирующая система: Совокупность генерирующего электрическую энергию оборудования энергетической система [5]. П р и м е ч а н и е – Можно понимать также оборудование определенной группы электростанций (например, генерирующая система тепловых электростанций). |  | generation system |
| А.4 электростанция: Группа энергоустановок, включающих необходимое основное и вспомогательное оборудование, предназначенных для производства электрической энергии. П р и м е ч а н и е – В зависимости от типа процесса выработки электроэнергии возможны комбинированное производство электроэнергии и тепла или производство электроэнергии, положительной тепловой (тепла) и отрицательной тепловой (холода) энергии. |  | power station |
| А.5 гибридная электростанция: Электростанция, на которой применяется более одного первичного источника энергии. |  |  |
| А.6 энергоустановка: Комплекс взаимосвязанного оборудования и сооружений, предназначенный для производства или преобразования, передачи, накопления, распределения или потребления энергии. |  |  |
| А.7 электрогенерирующий агрегат: Комплект вращающихся машин, преобразующих механическую энергию или тепло в электрическую энергию. |  | generating set |
| А.8 распределительная электрическая сеть: Электрическая сеть, обеспечивающая распределение электрической энергии между пунктами потребления. |  | distribution grid |
| А.9 вторичная система электростанции [подстанции]: Совокупность устройств управления, сигнализации, автоматики, защиты и измерений электростанции [подстанции], связанных между собой вторичными цепями. |  |  |
| А.10 вторичные цепи электростанции [подстанции]: Совокупность кабелей и проводов, соединяющих устройства управления, автоматики, сигнализации, защиты и измерения электростанции [подстанции]. |  | secondary wiring |
| А.11 собственные нужды электростанции [подстанции]; СН: Совокупность вспомогательных устройств и относящейся к ним электрической части, обеспечивающая работу электростанции [подстанции]. |  | common auxiliaries |
| А.12 установленная [номинальная] мощность: Мощность, с которой электроустановка, оборудование может работать длительное время при номинальных параметрах и/или нормальных условиях. |  |  |

Приложение Б (справочное)

Алфавитный указатель терминов на русском языке

ВЭС 													6.1.1

ВЭУ 													6.1.2

ВЭУ гибридная  										6.1.4

выпрямитель полупроводниковый 							4.2

генератор асинхронизированный синхронный 					3.31

генератор асинхронный 									3.30

генерация распределенная 									3.1

ГеоЭС 												6.4.1

гидроэлектростанция малая 								6.3.1

граница балансовой принадлежности  							3.6

ГЭС малая 												6.3.1

двигатель первичный										3.32

защита от непреднамеренного изолированного режима				3.14

инвертор напряжения полупроводниковый 						4.4

инвертор полупроводниковый 								4.3

инвертор полупроводниковый автономный 						4.7

инвертор полупроводниковый ведомый 						4.6

инвертор тока полупроводниковый 							4.5

источник электрической энергии аварийный					3.25

источник электрической энергии основной 						3.23

источник электрической энергии резервный  					3.24

источники энергии распределенные 							3.3

когенерация 											3.16

коммутация сетевая 										4.10

МГЭС 												6.3.1

МГЭУ												6.3.6

микрогидроэлектростанция 								6.3.2

микроГЭС 												6.3.2

микротурбина 											6.6.2

микроэнергосистема 										5.4

микроэнергосистема виртуальная							5.7

микроэнергосистема конечных потребителей					5.5

микроэнергосистема системно-ориентированная					5.6

МкГЭС												6.3.2

мульти-микроэнергосистема								5.7

нагрузка регулируемая									3.5

объект распределенной генерации							3.2

объекты распределенной генерации большой мощности			3.21

объект распределенной генерации малой мощности				3.19

объекты распределенной генерации сверхбольшой мощности			3.22

объект распределенной генерации сверхмалой мощности			3.18

объект распределенной генерации средней мощности				3.20

преобразователь полупроводниковый обратимый					4.8

преобразователь переменного тока полупроводниковый

двухзвенный											4.11

преобразователь полупроводниковый регулируемый				4.9

преобразователь четырехквадрантный						4.8

преобразователь электроэнергии полупроводниковый				4.1

присоединение прямое									3.26

ОРГ													3.2

развязка через полупроводниковый двухзвенный

преобразователь полная									3.28

развязка через полупроводниковый двухзвенный

преобразователь частичная									3.27

РГ													3.1

режим (работы) параллельный								3.9

режим (работы) изолированный								3.10

режим (работы)  изолированный  непреднамеренный				3.12

режим (работы)  изолированный преднамеренный				3.13

режим комбинированный									3.11

РИЭ													3.3

система гибридная (комбинированная) на основе

топливных элементов/аккумуляторной батареи					6.5.2

система гибридная (комбинированная) на основе

топливных элементов/газовой турбины						6.5.3

система комбинированной (когенеративной) генерации

электроэнергии и тепла на основе топливных элементов			6.5.4

СВМ													3.8

система накопления электрической энергии						3.4

система энергетическая на топливных элементах					6.5.1

СНЭ													3.4

станция ветроэлектрическая								6.1.1

станция океанская тепловая								6.3.4

СТЭС												6.2.2

схема выдачи мощности 									3.8

СЭС													6.2.1

топливный элемент										6.5.5

точка общего присоединения								3.6

точка присоединения электростанции							3.7

точка присоединения электроустановки						3.7

тригенерация											3.17

установка ветроэлектрическая								6.1.3

установка ветроэнергетическая								6.1.2

установка газотурбинная									6.6.1

установка гидроэнергетическая малая							6.3.6

характеристика функционирования электрогенерирующего

агрегата в режимах снижения напряжения						3.15

характеристика функционирования электрогенерирующего

агрегата при возмущениях во внешней сети						3.15

электростанция аэродинамическая башенная					6.7.1

электростанция виртуальная								5.1

электростанция виртуальная рыночная						5.2

электростанция виртуальная техническая						5.3

электростанция волновая									6.3.5

электростанция геотермальная								6.4.1

электростанция приливная 								6.3.3

электростанция солнечная									6.2.1

электростанция солнечно-топливная							6.2.1

элемент солнечный										6.2.3

элемент солнечный фотоэлектрический						6.2.4

Библиография

| [1] МЭК/IEC 60050-604:1987/AMD2:2015 |  | Международный электротехнический словарь – Глава 604/Редакция 2: Производство, передача и распределение электрической энергии – Эксплуатация (International Electrotechnical Vocabulary – Part 604/Amendment 2: Generation, transmission and distribution of electricity – Operation) |
| --- | --- | --- |
| [2] IEC 60050-603:1986/AMD1:1998 |  | Международный электротехнический словарь – Глава 603/Редакция 1: Производство, передача и распределение электрической энергии – Планирование развития энергосистем и управление (International Electrotechnical Vocabulary Chapter 603/Amendment 1: Generation, transmission and distribution of electricity - Power systems planning and management) |
| [3] IEC 60050-551-20:2001 |  | Международный электротехнический словарь – Глава 551-20: Силовая электроника – Гармонический анализ (International Electrotechnical Vocabulary - Part 551-20: Power electronics - Harmonic analysis) |
| [4] ГОСТ Р 55615.1-2013 |  | Возобновляемая энергетика. Приливные электростанции. Часть 1. Требования безопасности при эксплуатации |
| [5] IEC 60050-602:1983 |  | Международный электротехнический словарь – Глава 602: Производство, передача и распределение электрической энергии – Производство электрической энергии (International Electrotechnical Vocabulary – Part 602: Generation, transmission and distribution of electricity – Generation) |
| [6] ГОСТ 27471-87 (СТ СЭВ 169-86) |  | Машины электрические вращающиеся. Термины и определения |

[7] R C6-113-2010 - Functional model of Virtual Power Plant (VPP) – F. Kulić, D. Popović, S. Luković, I. Kaitović, M. Mura, U. Bondi

[8] Saboori, H.; Mohammadi, M.; Taghe, R., "Virtual Power Plant (VPP), Definition, Concept, Components and Types," in Power and Energy Engineering Conference (APPEEC), 2011 Asia-Pacific, vol., no., pp.1-4, 25-28 March 2011

[9]  "Microgrids Evolution Roadmap - Working Group C6.22," CIGRE Working Group C6.22, 2012.

Оформление национального стандарта Российской Федерации, не эквивалентного международному стандарту, осуществляют путем использования перевода на русский язык английской  или французской версии данного  стандарта (или русской версии стандарта) с применением любых методов его переработки:

- изменения структуры и/или нумерации структурных элементов (обозначения  приложений) по отношению к применяемому  международному стандарту;

- замены ссылок на  международные стандарты и документы  соответствующим текстом или исключение этих ссылок без замены;

- включения ссылок на национальные стандарты Российской Федерации и действующие  в этом качестве межгосударственные стандарты, в том числе на стандарты, которые не имеют аналогов в международной стандартизации;

- переоформления таблиц и/или графического материала;

- внесения иных коррективов в техническое содержание  и оформление текста, используемого в качестве основы;

- включения в стандарт части основных нормативных положений двух или более взаимосвязанных международных стандартов, а при необходимости также части основных нормативных положений одного или более европейских региональных стандартов.

При использовании любого из этих методов необходимо обеспечить сопоставимость разрабатываемого национального стандарта Российской Федерации с применяемым международным стандартом (стандартами).

Проект разрабатываемого национального стандарта Российской Федерации, не эквивалентного международному стандарту, приводят в полное соответствие с требованиями  ГОСТ Р 1.5. При этом в  предисловии   национального   стандарта   применяют   типовые  формулировки,   приведенные   в В.15 — В.17 (приложение В), а в пояснительной записке к его проекту указывают причины, обусловившие  необходимость такой переработки  перевода (русской версии) международного стандарта, и характеризуют использованные при переработке методы.

ГОСТ Р 1.7-2008 (подразделы 8.1, 8.2 )

УДК  620.9.001.4                                                         ОКС  01.040.27

Ключевые слова: распределенная генерация, объект распределенной генерации

Руководитель организации-разработчика:

Руководитель

разработки:

должность                         личная подпись          инициалы, фамилия

Исполнители: