ГОСТ Р

ГОСТ Р


[image: image1.jpg]


ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

	
	НАЦИОНАЛЬНЫЙ

СТАНДАРТ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ
	ГОСТ Р

	
	
	(ИСО 9553:1997)



Возобновляемая энергетика

ЭНЕРГИЯ СОЛНЕЧНАЯ
Методы испытаний предварительно отформованных резиновых уплотнителей и герметиков, применяемых в коллекторах
ISO 9553:1997
Solar energy. Methods of testing preformed rubber seals and sealing 

compounds used in collectors
(MOD)
Издание официальное
Москва
Стандартинформ
2015
Предисловие
1 ПОДГОТОВЛЕН Федеральным государственным унитарным предприятием Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении (ВНИИНМАШ) и Открытым акционерным обществом «Научно-исследовательский институт энергетических сооружений» (ОАО «НИИЭС») на основе собственного аутентичного перевода на русский язык стандарта, указанного в пункте 4
2 ВНЕСЕН Техническим комитетом ТК 330 «Процессы, оборудование и энергетические системы на основе возобновляемых источников энергии»
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от
№
4 Настоящий стандарт является модифицированным по отношению к международному стандарту ИСО 9553:1997  «Энергия солнечная. Методы испытаний предварительно отформованных резиновых уплотнителей и герметиков, применяемых в коллекторах» (ISO 9553:1997 «Solar energy.  Methods of testing preformed rubber seals and sealing compounds used in collectors»), при этом дополнительные слова, учитывающие особенности российской стандартизации, выделены курсивом.
Внесение указанных технических отклонений направлено на учет особенностей объекта и аспекта стандартизации, характерных для Российской Федерации
5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в ГОСТ Р 1.0–2012 (раздел 8). Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомления и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (gost.ru)
© Стандартинформ, 201 
В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание
1 Область применения

2 Классификация

2.1 Уплотнение

2.2 Тип уплотнителя

2.3 Степень твердости уплотнителя

2.4 Класс уплотнителя

3 Материалы

4 Размеры и допуски

5 Физические требования

6 Методы испытаний

6.1 Подготовка образца для испытаний

6.2 Жесткость

6.3 Предел прочности и растяжение при разрыве

6.4 Испытание на сжатие

6.5 Устойчивость к нагреву

6.6 Устойчивость к озону

6.7 Устойчивость к низкой температуре

6.8 Потери на адгезию

7 Протокол испытания

Приложение А (обязательное) Определение адгезии герметиков


Библиография………………………………………………………………………
(ИСО 9553:1997)

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Возобновляемая энергетика
ЭНЕРГИЯ СОЛНЕЧНАЯ
Методы испытаний предварительно отформованных резиновых уплотнителей и герметиков, применяемых в коллекторах
Solar energy. Methods of testing preformed rubber seals and sealing 

compounds used in collectors
Дата введения – 2016 – 07 – 01 

1 Область применения
Настоящий стандарт указывает требования для классификации и испытания резин, используемых в качестве уплотнителя в солнечных коллекторах для того, чтобы помочь в выборе для конкретного применения.

Технические требования в настоящем стандарте относятся только к допустимым отклонениям в структуре резины при тепловом расширении или стягивании уплотнителя при использовании, и к допускам по размерам формованного  и выдавленного уплотнителя.
Настоящий стандарт не включает требования, предъявляемые к геометрическим формам, изготовлению и установки уплотнителей.

	Издание официальное


Настоящий стандарт применим в сочетании с длительными испытаниями на старение и погодными испытаниями. Однако, если проводятся долгосрочные испытания, рекомендуется, чтобы испытания на старение выполнялось в соответствии с [1], ускоренное погодное испытание и испытание на воздействие окружающей среды на материалы в соответствии с [2].

Примечание – Условия окружающей среды, конфигурация испытательного образца, и любые изменения в испытании должны быть согласованы между заинтересованными сторонами. Также, если проводится долгосрочное испытание, то указанные в настоящем стандарте испытания должны быть проведены до и после долгосрочного испытания.

2 Классификация
2.1 Уплотнение

Уплотнение может быть выполнено одним из следующих методов:
- предварительно отформованный резиновый уплотнитель;

- герметик.

Примечание – Не стоит использовать герметик в коллекторах, находящихся под механической нагрузкой.
2.2 Тип уплотнителя

Следующая классификация типов выполнена в соответствии с [3]. Выбор типа уплотнителя должен основываться на максимальной температуре эксплуатации, которая может нормально появиться, когда коллектор находится в равновесных условиях и принимает максимально допустимый поток излучения.
Максимальные рабочие температуры и температуры испытания, требуемые в таблице 3 и 4, для уплотнителей различных типов приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Максимальные рабочие температуры и температуры испытания уплотнителей

	Тип уплотнителя
	Температура испытания, ºС
	Максимальная рабочая температура, ºС

	B
	100
	70

	C
	125
	100

	D
	150
	125

	E1)
	175
	150

	F1)
	200
	175

	G1)
	225
	200

	H1)
	250
	225

	1) Типы E, F, G и H не применяют для большинства коллекторов


2.3 Степень твердости уплотнителя

Различная степень твердости резины в соответствии с [4] и [5] приведена в таблице 2. Какая степень будет использоваться в конкретном случае зависит от конструкции уплотнителя и устанавливаются проектировщиком.
Таблица 2 – Обозначение для различных степеней жесткости
	Степень
	Жесткость

	3
	30 ± 5

	4
	40 ± 5

	5
	50 ± 5

	6
	60 ± 5

	7
	70 ± 5

	8
	80 ± 5


2.4 Класс уплотнителя

Классы, указанные в таблице 3, созданы на основе устойчивости уплотнителей к низким температурам. Выбор класса должен основываться на значении наименьшей температуры, при которой будет эксплуатироваться коллектор.
Таблица 3 – Классы уплотнителя, температуры испытания и наименьшие рабочие температуры
	Класс
	Климат
	Температура испытания, ºС
	Минимальная рабочая температура, ºС

	W
	Теплый
	0
	– 10

	M
	Умеренный
	– 25
	– 35

	C
	Холодный
	– 40
	– 50

	F
	Полярный
	– 60
	– 70


3 Материалы
3.1 Уплотнитель должен быть сделан из резиновой смеси, которая устойчива к воздействию ультрафиолетового света и, когда вулканизирован как в 6.1, должен соответствовать требованиям в разделе 4.

3.2 Уплотнитель не должен содержать дефектов, которые отрицательно влияют на работоспособность изделия. Текстура поверхности предварительно отформованного уплотнителя должна соответствовать методу производства, выбранному заинтересованными сторонами.
4 Размеры и допуски
4.1 Особое внимание необходимо уделить такому явлению как тепловое расширение уплотнителя. По этой причине размеры в солнечных коллекторах будут значительно меняться из-за большого диапазона достигаемых температур.

Примечание – Если не известен тепловой коэффициент линейного расширения для резины, то для проектных целей может быть принято значение 0,0003 К-1.  

4.2 Допуски на размеры должны соответствовать следующим обозначениям в соответствии с [6]:

а) формованный уплотнитель:
- формовка хорошего качества (Класс M3);
- формовка высокого качества (Класс M3),
б) выдавленное уплотнение: 

- хорошее качество экструзии (Класс E2).
Примечание – Также следует учитывать усадку.
5 Физические требования

5.1 Предварительно отформованный уплотнитель должен соответствовать требованиям в таблице 4, при испытаниях – указанным в разделе 6.
Примечание – Требования для гибкости при низких температурах и устойчивость к озону относится к структуре вулканизированной резине; эти испытания требуются только если структура изменилась.
5.2 Герметики должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 5, при испытаниях – указанным в разделе 6 (см. примечание в 4.1).
6 Методы испытаний 
6.1 Подготовка образца для испытаний

Необходимо подготовить образцы для испытаний из предварительно отформованных уплотнителей в соответствии с [7] и провести испытание в соответствии с методами, данными в таблице 4. 

Для герметиков, необходимо подготовить 5 листов приблизительно 150х150х2 мм в соответствии с инструкциями производителя. Также необходимо подготовить 5 комплектов для адгезии в соответствии с приложением А. Необходимо проверить листы и комплекты для адгезии в течение 14 дней при стандартных лабораторных условиях, данных в [8].
Проводятся испытания материалов в соответствии с методами испытаний, данных в таблице 5.
Таблица 4 – Требования для предварительно отформованных уплотнителей
	Свойство
	Степень
	Метод испытания

	
	4
	5
	6
	7
	8
	

	Жесткость IRHD,

+ 5

– 4
	40
	50
	60
	70
	80
	7.2

	Удлинение при разрыве. мин.%
	300
	250
	200
	50
	100
	7.3

	Остаточная деформация при сжатии, макс. %
	
	
	
	
	
	

	После 240-2 ч при высокой температуре
	30
	30
	30
	30
	30
	7.4

	После 1660+2 ч при низкой температуре
	60
	60
	60
	60
	60
	7.6

	Устойчивость к нагреву1)
Жесткость, изменилась, макс. IRHD
	10
	10
	10
	10
	10
	7.5
7.2

	Удлинение при разрыве. Изменилось, макс. %
	30
	30
	30
	30
	30
	7.3

	Предел прочности при растяжении, макс. %
	20
	20
	20
	20
	20
	7.3

	Летучие потери, макс. %
	1
	1
	1
	1
	1
	7.5.2

	Летучие потери, макс. %
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	7.5.3

	Устойчивость к озону
	нет трещин
	7.6

	Устойчивость к низким температурам

Только Классы M, C, и P
	нет разломов или трещин
	7.7

	1) Температура зависит от типа.
2) Температура зависит от класса.


Таблица 5 – Требования к герметикам

	Свойство
	Степень
	Метод испытания

	
	3
	5
	

	Жесткость IRHD,

+5

-4
	30
	40
	7.2

	Удлинение при разрыве. мин.%
	150
	100
	7.3

	Устойчивость к нагреву1)
Жесткость, изменилась, макс. IRHD
	10
	10
	7.5

7.2

	Удлинение при разрыве. Изменилось, макс. %
	30
	30
	7.3

	Предел прочности при растяжении, макс. %
	20
	20
	7.3

	Летучие потери, макс. %
	1
	1
	7.5.2

	Летучие потери, макс. %
	0,1
	0,1
	7.5.3

	Устойчивость к озону
	нет трещин
	7.6

	Устойчивость к низким температурам

Только классы M, C, и P
	нет разломов или трещин
	7.7

	Потери на адгезию
	9
	9
	7.8

	a) Температура зависит от типа – см. таблицу 1.
b) Температура зависит от класса – см. таблицу 3.
c) Общие потери в узлах и сцеплениях для трех испытательных образцов не должны превышать 9 см2.


6.2 Жесткость

Испытания в соответствии с [4] или [5].
6.3 Предел прочности и растяжение при разрыве

Испытание в соответствии с [9] (тип 2: гантелевидный образец для испытаний)

6.4 Испытание на сжатие

Испытание в соответствии с [10] при высоких температурах и [11] при низких температурах.

6.5 Устойчивость к нагреву

6.5.1 Необходимо нагреть образцы для испытаний в пробирке в соответствии с [12] в течение 14 дней при соответствующей температуре для типа уплотнителя, данных в таблице 1. Пробирка должна быть приблизительно 38х300мм и должна быть снабжена двумя отверстиями с термостойкими заглушками, 9х420 мм входной трубкой длинной 25 мм от дна, 9х380 мм выходной трубкой длинной около 320 мм выше заглушки.  
6.5.2 После нагрева, необходимо привести образцы испытания к условиям стандартной температуры в лаборатории не менее чем через 16 ч и выполнить требуемые испытания в течение 96 ч.
6.5.3 Определяются массовые изменения через разницу масс образцов испытания до и после старения.

6.5.4 Определяются конденсат, который оказывается летучим при 23 ºС, через разницу масс на выходной трубке до и после нагрева образцов испытания. Необходимо убедится, что открытые части отводной трубки выдерживаются при температуре 23 ± 2 ºС. Если летучие вещества конденсируются на входной в трубке или других частях устройства, то они должны быть добавлены к массе материала на отводной трубке.

6.6 Устойчивость к озону

Необходимо определить в соответствии с методом А [13] 20 % растяжения, концентрация озона в воздухе 200·10-8, для 960+2 ч при 40 ºС.
6.7 Устойчивость к низкой температуре
Необходимо определить в соответствии с [14]. После испытания проверить образцы на ломкость (трещины и разломы).

6.8 Потери на адгезию

Определяют в соответствии с приложением А.
7 Протокол испытания
Протокол испытания должен содержать как минимум следующую информацию:
- полная идентификация испытываемого уплотнителя;
- используемые методы и условия испытания, включая любые отклонения от указанных методов/условий;
- результаты испытания;

- наименования организации и ответственного лица, выполняющего испытание.

Приложение А

(обязательное)

Определение адгезии герметиков
А.1 Область применения

Данный метод является ускоренной лабораторной процедурой для определения характеристик герметиков, используемых в солнечных коллекторах, которые совместно подвергаются воздействию воды, циклическим движениям и изменениям температуры.
А.2 Оборудование

А.2.1 Оборудование сжатия-растягивания, предназначенное для сжатия и растяжения комплекта для адгезии с 12,5 мм герметика совместной на 25 % (то есть от 75 % до 125 % от ширины шва) с постоянной скоростью 4 ч в цикле (который включает в себя 2 ч сжатия и 2 ч растягивания).

А.2.2 Печь, способная регулировать температуру в пределах ± 2 ° C от температуры, приведенной в таблице 1 для типа испытываемого уплотнителя.
А.2.3 Холодильная камера, способная регулировать температуру в пределах ± 2 ° C от температуры, приведенной в таблице 3 для класса испытываемого уплотнителя

А.2.4 C-зажимы.

A.2.5 Разделительный блоки и подложки. 
А.3 Комплект для адгезии

А.3.1 Подложки
Подложки являются материалами в солнечном коллекторе, которые должны быть уплотнены. Алюминиевая и стеклянная подложки должны быть использованы для испытания, если не указаны конкретные подложки. Размер подложки должен составлять по крайней мере 75х25х6 мм.
А.3.2 Грунтовка
Если производитель герметика рекомендует использовать грунтовку, то поверхность подложки, соприкасаемой с герметиком, должна быть обработана грунтовкой в соответствии с рекомендациями.
А.3.2 Комплект
Необходимо подготовить 5 комплектов для каждой комбинации подложка/герметик. Закрытая упаковка герметика доводится до условий стандартной лабораторной температуры не менее 24 ч, в соответствии с инструкциями производителя, при условии, что они не противоречат следующим требованиям:

- два разделительных блока 12,5 мм располагаются между двумя параллельными подложками для образования полости формы размерами 12,5х12,5х50 мм.
- чтобы предотвратить прилипание разделительных блоков к герметику, применяется полиэтиленовая липкая лента или любое другое разделительное покрытие.  Форма удерживается вместе с помощью липкой ленты, резиновой ленты или зажимов. Для многокомпонентных герметиков необходимо перемешать (около 5 мин) 250 гр основного соединения с соответствующим количеством затвердевающего агента.

- необходимо наполнить полость формы с герметиком для испытания. Испытываемый комплект доводится до стандартных лабораторных условий в течении 21 дня в соответствии с [8].
- как только необходимая жесткость достигается в процессе выдерживания, разделительные блоки отделяются таким образом, чтобы избежать повреждения герметика.

А.4 Метод испытания
А.4.1 Испытываемый комплект погружают в дистиллированную воду на 7 дней. За данный период, необходимо дважды проверить комплект на качество соединения, вытащив его из воды и изогнуть на 60º.
А.4.2 Если соединение прочное, то необходимо сжать комплект на       25 % от его ширины и закрепить зажимами. Далее необходимо поместить комплект в печь на 7 дней при температуре испытания, соответствующей той, что указана в таблице 1 для данного типа герметика. Затем комплект убирается из печи, снимаются зажимы, и он охлаждается до стандартной лабораторной температуры.

А.4.3 Комплект помещается в оборудовании для сжатия-растяжения, и проводиться 10 циклов растяжения-сжатия, при скорости одного цикла порядка 4 ч. Амплитуда растяжения и сжатия составляет 25 % от длины комплекта. По завершении 10 циклов, разделительные блоки помещают между подложками, комплект убирают из оборудования и осматривают на предмет разрывов и повреждений. Испытания прекращают для комплектов с разрывами или с повреждениями.
А.4.4 Комплект в сжатом состоянии (на 25 % от ширины) помещают в печь на 16 или 20 ч при температуре испытания (см. таблицу 1). Затем убирают из печи, охлаждают в несжатом состоянии до стандартной лабораторной температуры не менее 2 ч.
А.4.5 Комплект помещают в оборудование для растягивания внутри холодильной камеры с температурой, соответствующей классу герметика (см. 3.4). Зажимы устройства располагают на расстоянии 9,5 мм и растягивают на 15,5 мм, затем комплект охлаждают в камере в течение 2 ч. Разделительные блоки помещают между подложками на максимальное растяжение, далее комплект извлекают из устройства. Далее комплект нагревают до температуры окружающего воздуха, и осматривают на предмет разрывов и повреждений. Такой цикл повторяют 9 раз. Испытание останавливают, если появляются разрывы и повреждения.
А.4.6 Для трех комплектов определяют суммарную площадь разрывов и повреждений в см2.

А.5 Протокол испытания

Протокол испытания должен содержать как минимум следующую информацию:

- идентификацию герметика;
- тип и класс герметика;

- используемые подложки;

- идентификация используемой грунтовки;

- итоговая площадь повреждения;
- описание повреждения;

- наименования организации и ответственного лица, выполняющего испытание.
Библиография
	[1]
	ИСО 4892-2:1994

(ISO 4892-2:1994)
	Пластмассы. Методы испытаний на воздействие лабораторных источников света. Часть 2. Ксеноновые дуговые лампы 
(Plastics. Method of exposure to laboratory light sources. Part 2. Xenon-arc sources)

	[2]
	ИСО 877:1994

(ISO 877:1994)
	Пластмассы. Методы воздействия прямого света, дневного света через стекло и дневного света, интенсифицированного с помощью зеркал Френеля  (Plastics. Methods of exposure to direct weathering, to weathering using glass-filtered daylight, and to intensified weathering by daylight using Fresnel 1 mirrors)
	

	[3]
	ИСО 4632-1:1982

(ISO 4632-1:1982)
	Резина. Классификация. Часть 1. Описание системы классификации 

(Rubber, vulcanized. Classification system. Part 1. Description of the classification system)

	[4]
	ИСО 48:1994

(ISO 48:1994)
	Резина вулканизированная или термопластичная. Определение твердости (от 10 IRHD до 100 IRHD)

(Rubber, vulcanized or thermoplastic. Determination of hardness (hardness between 10 IRHD and 100))

	[5]
	ИСО 7619:1997

(ISO 7619:1997)
	Резина. Определение твердости на вдавливание с помощью карманных твердомеров 

(Rubber. Determination of indentation hardness by means of pocket hardness meters)

	[6]
	ИСО 3302-1:1996

(ISO 3302-1:1996)
	Резина. Допуски на изделия. Часть 1. Допуски на размеры 

(Rubber. Tolerances for products. Part 1. Dimensional tolerances)

	[7]
	ИСО 4661-1:1993

(ISO 4661-1:1993)
	Резина. Приготовление образцов и проб для испытаний. Часть 1. Физические испытания (Rubber, vulcanized or thermoplastic. Preparation of samples and test pieces. Part 1. Physical tests)

	[8]
	ИСО 471:1995

(ISO 471:1995)
	Каучук. Стандартные значения температуры, влажности и времени при кондиционировании и испытании образцов (Rubber — Temperatures, humidities, and times for conditioning and testing.)

	[9]
	ИСО 37:1994

(ISO 37:1994)
	Резина вулканизированная или термопластичная. Определение характеристик зависимости деформации от напряжения при растяжении (Rubber, vulcanized or thermoplastic. Determination of tensile stress-strain properties)

	[10]
	ИСО 815:1991

(ISO 815:1991)
	Резина вулканизированная и термопластичная. Определение остаточной деформации сжатия при нормальных, повышенных и низких температурах (Rubber, vulcanized or thermoplastic. Determination of compression set at ambient, elevated or low temperatures)

	[11]
	ИСО 1653:1975

(ISO 1653:1975)
	Каучук вулканизованный или термопластичный. Определение остаточной деформации сжатия при стандартной, повышенной или низкой температурах

(Vulcanized rubbers. Determination of compression set under constant deflection at low temperatures)

	[12]
	ИСО 188:1982

(ISO 188:1982)
	Резина вулканизированная или термопластичная. Испытания на ускоренное старение и теплостойкость 

(Rubber, vulcanized. Accelerated ageing and heat-resistance tests)

	[13]
	ИСО 1431-1:1989

(ISO 1431-1:1989)
	Каучук вулканизованный и термопластичный. Сопротивление озонному растрескиванию. Часть 1. Статические механические испытания 

(Rubber, vulcanized or thermoplastic. Resistance to ozone cracking. Part 1. Static strain test)

	[14]
	ИСО 812:1991

(ISO 812:1991)
	Метод определения температуры хрупкости резины 

(Rubber, vulcanized. Determination of low-temperature brittleness)


	УДК 620.91:615.477.8:006.354      ОКС 27.160

Ключевые слова: энергия солнечная, уплотнитель, солнечный коллектор, резина, методы испытания


IV
3

