## Transmissão calor
| aço |  |  |  | aço | [5 empty] | k aço
k = | 45 | kcal/mh°C |  | k = | 45 | kcal/mh°C |  |  |  |  | 45
kcal/mh°C
| Interno |  |  |  | Externo | [5 empty] | Externo
| ti °C |  |  |  | te °C | [5 empty] | te °C
a i = | 2000 |  |  |  | a e = | 10 |  |  |  |  | a e = | 10
[5 empty] | vel. ar = | 1 |  |  |  |  | vel. ar = | 1
| Isolante | [5 empty] | Isolante
k = | 0.057 | kcal/mh°C |  |  |  | k = | 0.051 | kcal/mh°C |  |  |  |  | Considerações:
1. Não se levou em conta a convecção entre o escoamento do fluido e a parede interna da tubulção.
[8 empty] | Interno |  |  |  |  | 2. Desse modo considerou-se a temperatura interna do tubo igual a temperatura do fluido;
[8 empty] | ti °C |  |  |  |  | 3. Considerou-se a sala estando a uma temperatura constante;
[7 empty] | a i = | 2000 |  |  |  |  | 4. Considerou-se convecção natural externa de um tubo horizontal circundado por ar;
| ti = | 250 | °C |  |  |  |  | Di = | 110 | mm |  | L = | 1 | Comprimento da tubulação [m]
| t1 = | 1.5 | mm |  |  |  |  | e1 = | 2 | mm |  | Tf = | 550 | Temperatura do fluido [ºC]
| L = | 100 | mm |  |  |  |  | t isol = | 25 | mm |  | Ts = | 30 | Temperatura da sala [ºC]
| t2 = | 1.5 | mm |  |  |  |  | e2 = | 2 | mm |  | Di = | 0.35 | Diâmetro interno da tubulação [m]
| tx = | ? | °C |  |  |  |  | ti = | 350 | °C |  | De = | 0.37 | Diâmetro externo da tubulação [m]
| te = | 20 | °C |  |  |  |  | te = | 20 | °C |  | K = | 45 | Condutividade térmica do aço [W/mºC]
[8 empty] | D1 | 0.114 | m
[8 empty] | D2 | 0.164 | m
[8 empty] | D3 | 0.168 | m
| K = | 0.5391 | [5 empty] | K = | 0.76829 |  |  |  | 8.043 | Coeficiente de convecção externo [W/m^2ºC)
| Q/S = | 123.9924 | kcal/m2h°C |  |  |  |  | Q/L = | 253.5359 | kcal/mh°C |  |  | 9.0333 | Coeficiente global de transferência [W/mºC]
| tx = | 32.3992 | °C |  |  |  |  | tx = | 68.0375 | °C |  | Q = | 4.6973 | Fluxo de calor transferido à sala [kW]
|  | 32.3992 | [9 empty] | Q = | 4038.9624 | kcal/h | 16027.9569 | BTU/h | 1.3356 | TR
Coefic. condutivid. térmica k =kcal/hm°C | [5 empty] | Aço | Alum
Temp | Lã vidro |  | Lã rocha | Thermofelt |  | kcal/hm°C | kcal/hm°C
°C | PSI 30 | PSI 60 | FSR 32 | 64 | 96
0 | 0.028 | 0.027 | 0.03 | 0.031 | 0.029 | 45 | 197
50 | 0.031 | 0.029 | 0.034 | 0.038 | 0.0345
100 | 0.035 | 0.032 | 0.039 | 0.046 | 0.04 | [13 empty] | 0.11 | 9.0909
150 | 0.04 | 0.036 | 0.044 | 0.054 | 0.046 | [13 empty] | 0.12 | 8.3333
200 | 0.046 | 0.039 | 0.05 | 0.062 | 0.0535 | [13 empty] | 0.16 | 6.25
250 | 0.053 | 0.043 | 0.057 | 0.073 | 0.062 | [13 empty] | 11 | 0.090909
300 | - | 0.047 | 0.065 | 0.085 | 0.0725
350 | - | 0.051 | 0.073 | 0.098 | 0.084
400 | - | 0.056 | 0.081 | 0.112 | 0.097
450 | - | 0.061 | - | 0.129 | 0.11
500 | - | - | - | 0.145 | 0.125
Fibra cerâmica Thermofelt
kg/m3
°C | 64 | 96
0 | 0.031 | 0.029
204 | 0.063 | 0.054
316 | 0.089 | 0.076
427 | 0.121 | 0.104
538 | 0.16 | 0.137
649 | 0.205 | 0.177
760 | 0.256 | 0.223
871 | 0.314 | 0.275
982 | 0.378 | 0.333
1093 | 0.448 | 0.397
Tubo comprimento L, diametro Di, com gás a temperatura Tf passando dentro de uma sala
Q = quantidade de calor irradiada para o ambiente
Di
t isol
e1
e2
tx
tx
t1
L
t2